政府采购

招 标 文 件

项目名称：泸州市“城市大脑”项目（智能化系统）

招标编号： zjg202205934

中国·四川·泸州

采购人：泸州市数字经济发展局

采购代理机构：泸州市人民政府采购中心

2022 年 6 月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	28

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	45

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	47

第七章  评标办法（综合评分法）	109

第八章  政府采购合同（货物类）	122

# 第一章  投标邀请

泸州市人民政府采购中心（采购代理机构）受 泸州市数字经济发展局 （采购人）委托，拟对  泸州市“城市大脑”项目（智能化系统） 项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。本次采购活动实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：全国公共资源交易平台（四川省·泸州市），以下简称“泸州电子交易系统”，登录地址：http://www.lzsggzy.com，注册登录方式详见操作手册，操作手册获取地址：https://www.lzsggzy.com/bszn/list.html。

一、招标项目编号： zjg202205934 。

二、招标项目名称： 泸州市“城市大脑”项目（智能化系统）。

三、采购预算及资金来源：

本招标项目采购预算为  25293344.6元。

四、招标项目简介：城市大脑是运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，提升城市现代化治理能力和城市竞争力的新型基础设施和智能中枢，是推进城市数字化、智能化、智慧化的重要手段。通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型，实现整体智治、高效协同、科学决策，推进城市治理体系和治理能力现代化。习近平总书记考察某市“城市大脑”运营指挥中心时，指出“通过大数据、云计算、人工智能等手段推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理 体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔”，为城市大脑建设指明了战略方向。国家“十四五”规划纲要中也明确提出“以数字化助推城乡发展和治理模式创新，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设”。为落实国家及四川省相关政策要求，加快推动泸州城市治理及民生服务能力现代化，经市委市政府批准，泸州市拟开展泸州市“城市大脑”项目建设。

城市运行综合管理中心是“城市大脑”的实体化载体和核心组成部分，定位为城市辅助决策中心、协同治理中心、联动指挥中心，需满足现代化的城市运营管理，联动指挥，会商决策，服务支撑、智能办公等需求。中心整体划分为指挥中心、视频会议中心、观摩决策室、多媒体会议室、办公室、信息消费展厅（网络安全教育基地）、机房等功能区域，配备大屏显示、光纤分布式、操作台、视频会议、视频监控及门禁、网络与安全、机房配套等智能化系统。（具体技术、服务等要求详见招标文件第六章）

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

7．根据采购项目提出的特殊条件。

（详见招标文件第四章、第五章）。

六、严禁参加本次采购活动的投标人

1．根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”（网址：www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（网址：www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购网”（网址：http://www.ccgp-sichuan.gov.cn，下同）和“信用泸州”（网址：www.creditlz.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点

1. 潜在供应商应自2022年  6 月 30 日至2022年  7 月 11 日（北京时间）凭CA数字证书登录四川省政府采购网，网址：https://zfcg.scsczt.cn/，在项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。此方式为获取采购文件的唯一途径。未按此方式获取采购文件的，其投标文件采购代理机构有权拒绝接收。

2. 招标文件获取时间，以四川政府采购一体化平台记录的时间为准（下同）。在质疑处理中，仅以该记录时间作为判定潜在供应商是否在“获取时间”内获取招标文件的依据。

八、投标文件递交截止时间与方式

1．投标文件递交截止时间：2022年  7 月  20  日 9  : 30 （北京时间）。

2．投标文件递交方式：本项目实行网上递交电子投标文件（格式xxx.LZTF），网上递交网址为https://www.lzsggzy.com（具体操作详见全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）操作手册），投标人必须在投标截止时间前完成加密投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。本项目不接收其他方式提交的投标文件。

九、开标时间与开标方式、地点

1．开标时间：2022年  7 月 20  日  9 : 30  （北京时间）。

2．开标方式：本项目实行不见面开标，投标人应在开标前登录泸州电子交易系统的不见面开标大厅系统进行在线签到。投标文件提交截止时间后，投标人按照招标文件的规定对其提交的投标文件在线解密，解密时间为30分钟（规定时间内已解密完成的除外）；如有需要投标人进行澄清、说明、更正的，应在规定时间内进行在线澄清、说明、更正，未在规定时间内完成在线签到、解密、澄清、说明、更正的，视为放弃相应权利。（操作流程详见操作手册）

3．评标地点：泸州市公共资源交易大厅（泸州市江阳区酒城大道一段2号五楼）。

4．供应商应在四川政府采购网获取采购文件的同时也须登录全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)，网址：https://www.lzsggzy.com/TPBidder，在招标公告--选择政府采购--选择对应项目--点击我要报名--完善报名信息--点击新增报名，报名完成后在我的项目--选择政府采购--选择本项目--点击项目流程--点击交易文件下载--获取采购文件。本项目报名后，是否具备开标条件的信息，请投标人在全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）的“场地查询”栏目查看“开标前状态”。如果该栏目提示项目“报名不足三家”，采购中心将不组织本项目开标。

十、信息发布

本投标邀请在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）上以公告形式发布。

- 特别提示

1.投标文件的制作与招标文件、投标文件查看工具请在全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）网站首页--工具下载--工程建设投标文件制作工具（与政府采购投标<响应>文件制作通用）进行下载，同时附有相应的投标文件制作操作手册。

2.相关单位或个人如需参加泸州市的公共资源交易活动，应提前注册、办理数字证书、电子签章〔已提前完成注册、办理纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书的不再重复注册、办理〕。

3.供应商的CA证书是供应商参加采购活动进行系统操作的唯一身份认证，使用CA证书登录四川政府采购一体化平台及泸州电子交易系统进行的一切操作和资料传递均代表供应商真实意思表示，其真实性、有效性、合法性由供应商负责。

4.供应商应当确保其CA证书和使用四川政府采购一体化平台、泸州电子交易系统的网络设备及环境在参加采购活动期间能够正常使用，严格按照系统操作要求进行系统操作，并自行承担未按前述规定执行所带来的不利后果。

5.需要电子签章时，供应商为法人或其他组织的，加盖其单位电子签章；供应商为自然人的，加盖其个人电子签名或印章。

6.采购人或采购代理机构将对开启响应文件、评审过程进行全程录音录像并存档，确保录音录像清晰可辨。泸州电子交易系统将如实记录并保存电子化采购过程、数据信息来源等信息，妥善保存电子化采购活动中的数据信息，采购活动结束后，形成项目电子档案。

7.招标文件中的所有空格采购代理机构必须按实填写，无内容或不采用则应用斜画线“/”表示。招标文件中设置了可选项（用“□”标识），用“☑”标识时表明该选项被采购代理机构选用，用“□”标识时表明该选项未被采购代理机构选用。

十二、联系方式

采 购 人：  泸州市数字经济发展局

地    址：  泸州市江阳区江阳西路1号2号楼

联 系 人： 陈老师

联系电话： 0830-8912322

采购代理机构：泸州市人民政府采购中心

地    址：泸州市江阳区酒城大道一段2号

邮    编：646000

联 系 人：杨女士

联系电话：（0830）3102699

传    真：（0830）3102899

泸州电子交易系统技术服务：

联系方式：（0830）3190731

CA证书的办理、运维服务：

联系方式：（0830）3100611

2022年 6  月  29  日

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本招标项目采购预算： 25293344.6元。 该项目不分包 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：25293344.6元。 该项目不分包 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（总预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1．在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当通过泸州电子交易系统要求其进行澄清、说明，给予投标人澄清、说明的时间为30分钟（投标人已明确表示澄清、说明完毕的除外）。投标人应通过泸州电子交易系统以电子文档形式提供成本构成的说明，并提交相关证明材料。投标人的说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2．供应商的说明应当通过泸州电子交易系统提交并加盖电子签章；供应商为自然人的，加盖其个人电子签名或印章，否则无效。 3．投标人提供说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、 残疾人福利性单位 视同小微企业）价格 扣除和失信企业报价 扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业制造的产品报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2．参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3． 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 二、失信企业报价扣分 1．对按照政府采购相关法律法规规定记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 2．投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖投标人电子签章，否则其投标文件按无效处理。其中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴为政府强制采购的节能产品。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 信息安全要求 | 投标产品如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 履约保证金 | (不收取履约保证金。 (本项目履约保证金为政府合同金额的 XX %（实质性要 求）。 具体要求如下： 中标（成交）供应商应在中标（成交）通知书发放后，政府采 购合同签订前，向采购人交纳本项目合同金额的XX%（不超过10%）数额的履约保证金。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位： 。 开 户 行： 。 银行账号： 。 注：出具保函的主体应当是金融机构、保险机构、担保机构等 依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消中标（成 交）供应商的中标（成交）资格，采购人将重新确定中标（成交）供应商，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式、时间：中标（成交）供应商凭履约保证金缴纳凭证原件或保函与采购人签订政府采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。在项目履约完成并经验收合格后，由采购人凭XXXXX 在XX个工作日内以非现金形式退还中标（成交）供应商的履约保证金。 履约保证金不予退还情形： 1.中标（成交）供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）不履行政府采购合同的； 2.中标（成交）供应商提供的货物（服务、工程）不符合采购文件要求、国家及行业验收合格标准的； 3.中标（成交）供应商在规定的质保期间或售后服务中，被查实有被采购人举报产品（服务、工程）质量问题且不妥善处理的。 4.履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 招标文件咨询 | 联系人：杨女士 联系电话：（0830）3102699。(交易受理科） |
| 10 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：陈女士 联系电话：（0830）3156825（交易组织科） |
| 11 | 中标通知书发送 | 中标通知书将通过泸州电子交易系统直接推送至中标供应商。 |
| 12 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购人负责答复。 联 系 人：陈先生。 联系电话：0830-8912322。 地 址：泸州市江阳区江阳西路1号2号楼。 邮 编：646000。 |
| 13 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，本项目对招标文件、采购过程、采购结果的所有质疑均由采购人负责受理和回复，投标人如有质疑，应在法定质疑期内按规定要求向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则，采购人有权拒绝受理。 联 系 人：陈先生。 联系电话：0830-8912322 地 址：泸州市江阳区江阳西路1号2号楼。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 14 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：泸州市财政局。 联系电话：（0830）2282871。 地 址：泸州市江阳西路47号。 邮 编：646000。 |
| 15 | 政府采购合同 公告与备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将政府采购合同在四川政府采购网公告，但涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人负责将政府采购合同副本报本采购项目同级政府采购监督管理部门即泸州市财政局备案。 违规签订政府采购合同将依法追究法律责任。 |
| 16 | 现场踏勘、考察 | (无 (有 。 |
| 17 | 标前答疑会 | (无 (有，采购人将在 年 月 日 时，组织已获取招标文件的潜在投标人召开答疑会，答疑会地点为： ；联系人 ；联系电话 。 |
| 18 | 联合体投标 （实质性要求） | (不允许 (允许（联合体成员数量不超过 2 名，如供应商以联合体参与竞争，须提供联合体协议） |
| 19 | 专门面向中小企业采购（实质性要求） | (是 (否 |
| 20 | “政采贷”相关政策 | 详见四川政府采购网“政策法规”栏目《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》。 |
| 21 | 项目所属行业 | 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)要求划分为： 软件和信息技术服务业。 |

二、总  则

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

1．2本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2．有关定义

2．1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是泸州市数字经济发展局。

2．2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是泸州市人民政府采购中心。

2．3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2．4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

3．合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

3．1本招标文件规定的投标人资格条件。

3．2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

3．3在四川省政府采购网注册并在规定时间内依法获取了招标文件。

4． 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5．1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本采购项目核心产品为：指挥中心LED显示屏。

5．2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他品牌投标人不作为中标候选人。

5．3利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5．4前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5．5 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请。

（二）投标人须知。

（三）投标文件格式。

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求。

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

（六）招标项目技术、商务及其他要求。

（七）评标办法。

（八）合同主要条款。

7．招标文件的澄清和修改

7．1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7．2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省•泸州市）上发布更正公告，购买了招标文件的投标人要求领取澄清或者修改内容的书面通知时不得拒绝。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7．3投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8．答疑会和现场考察

8．1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中明确具体的时间和地点。

8．2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9．1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9．2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11． 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12．联合体投标（实质性要求）

12．1 两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12．2联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12．3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12．4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12．5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

12．6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13．知识产权（实质性要求）

13．1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13．2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13．3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13．4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14．1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（一）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（二）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（三）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。

14．2资格部分。资格性投标文件应包括以下部分：

14.2.1封面（封面须标明“资格性投标文件”字样，格式见“第三章”）。

14.2.2目录（每项目录内容均应标注页码）。

14.2.3投标函（格式见“第三章”）。

14.2.4投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；（资格、资质证明文件要求详见“第五章”）。

14.2.5投标人认为有必要提供的其它资格性证明文件。

14．3 技术及服务部分。技术及服务性投标文件应包括以下部分：

14.3.1封面（封面须标明“技术及服务性投标文件”字样，格式见“第三章”）。

14.3.2目录（每项目录内容均应标注页码）。

14.3.3技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（一）投标产品的品牌、型号、配置。

（二）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）。

（三）投标产品技术参数表。

（四）产品彩页资料。

（五）产品工作环境条件。

（六）产品验收标准和验收方法。

（七）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（八）技术方案、项目实施方案。

（九）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3.4商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（一）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）。

（二）投标人基本情况一览表。

（三）投标人本项目管理、技术、其他人员情况表。

（四）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件。

（五）商务应答表。

（六）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3.5售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（一）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单。

（二）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施。

（三）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

（四）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求，指备注内容）。

14.3.6其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15．1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15．2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（本项目不收取投标保证金）

17．投标有效期（实质性要求）

17．1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17．2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的制作和签署

18．1投标人应准备的投标文件（资格性投标文件、技术及服务性投标文件、开标一览表）须全部采用电子文档，且必须采用本单位数字证书进行电子签章和使用制作投标文件的本单位数字证书对电子投标文件进行加密，否则，不能生成投标文件，并由投标人自行承担不利后果，所有投标文件封面须注明招标编号、项目名称、所投包号（如有）和投标人名称，并加盖投标人电子签章。

18．2（实质性要求）投标文件应根据招标文件的要求制作，签章和内容应完整。

18．3投标文件应逐页编码。

19．投标文件的递交

19．1本项目实行网上递交电子投标文件，网上递交网址为https://www.lzsggzy.com（详见全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）操作手册），投标人必须在投标截止时间前完成加密投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。投标截止时间以后上传或者未按要求加密、解密的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因并予记录。

19．2递交投标文件时，报名投标人名称和投标文件的文号、分包号应当与投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，否则投标文件将被拒绝。但是，投标文件实质内容与报名投标人名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

19．3本次招标不接收其他方式提交的投标文件。

20．投标文件的解密

本项目实行不见面开标，采购中心按照招标文件规定的时间通过泸州电子交易系统组织不见面签到、开标、开启投标文件，在线公布开标结果。投标人自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。投标文件提交截止时间后，投标人应按照招标文件的规定对其提交的投标文件进行在线解密，在线解密时间为30分钟（规定时间内完成解密的除外）。除因泸州电子交易系统发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，由采购人、采购中心共同决定将其作为无效投标处理。使用与投标单位不一致的数字证书签名和加密的投标文件，视作无效投标文件。此外，建议使用同一家数字证书机构制发的数字证书（包括电子签章<本招标文件所指电子签章是指以单位公章形式办理的电子签章，下同>、电子签名或印章<本招标文件所指电子签名或印章是指以个人印章形式或以手亲笔签名形式办理的电子签章，下同>）对同一份投标文件进行签署和加密，且在生成投标文件后，务必使用标书查看工具对投标文件进行检查，否则，其一切不利后果均由投标人自行承担。

招标文件明确要求相关材料需投标人进行电子签章的，投标人应按照招标文件要求使用电子签章在相应位置进行签章，并将相关材料编入投标文件。否则，其投标作无效投标处理。除招标文件明确要求必须使用电子签章进行签章的情形外，投标人可直接输入相关名称。

21．投标文件的修改和撤回

21．1投标人在上传递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以最终上传的投标文件为准。

21．2在投标截止时间之后，投标人不得对其上传递交的投标文件做任何修改，也不得在投标文件有效期期满前撤回其投标文件。否则将认定其投标文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

五、开标和中标

22．开标

22．1本项目实行不见面开标，根据招标文件规定的时间和地点公开进行。开标由采购代理机构主持，采购人参加并签到以证明其出席。评标委员会成员不参加开标活动。投标人自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

22．2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22．3开标时，投标人代表对投标文件解密情况有异议的，可以在线反映开标主持人或者现场监督人员，现场认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22．4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

22．5投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22．6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场在线提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23．开标程序

23．1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持在线开标会。开标将按以下程序进行：

（一）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员和参加在线开标的投标人名单。

（二）开标唱标。主持人宣布开标后，现场工作人员按投标文件递交顺序对投标人的投标文件当众在线解密，由唱标人员宣读开标一览表中的投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表在线进行澄清或确认。唱标完毕后投标人代表需对开标记录表进行确认，投标人代表唱标内容有异议的，可以在线提出，并要求会议记录人在开标记录表中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（四）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退出不见面开标系统（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25．评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）上采购结果公告栏中予以公告。

26．中标通知书

26．1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26．2投标人中标后，拒绝或放弃领取中标通知书的，采购单位可视中标人无正当理由放弃中标。

26．3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26．5中标公告发出后，中标通知书将通过泸州电子交易系统发送至中标人，中标人登录泸州电子交易系统领取中标通知书。

27．投标文件不予接收和投标无效的情形

27. 1投标文件不予接收的情形

（一）不符合投标文件加密要求的；

（二）投标人提交的投标文件格式不符合要求或开标后无法读取导入或解密的；

（三）投标人未在开标（投标文件递交截止时间）前完成在线签到的。

存在以上情形的，将不予接受投标文件。

- 2投标无效的情形

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的。

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（五）投标人相互恶意串通投标的。

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

28．行贿犯罪档案查询

28．1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的要求，采购人确定中标人期间，采购人将查询中标候选人单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

28．2中标候选人应按要求及时向采购人提供查询所需资料。

28．2中标候选人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，将认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，将认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

六、签订及履行合同和验收

29．签订合同

29．1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

29．2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29．3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

29．4中标人应在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同壹份送泸州市人民政府采购中心存档。

30．合同分包（实质性要求）

30．1在投标文件中已经载明，并经采购人同意的，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人应具备相应资质条件，履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致，分包后不得再次分包。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

30．2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

30．3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

31．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

33．履约保证金（实质性要求）

33．1中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33．2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

34．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35．合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

36．履行合同

36．1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36．2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

37．验收

37．1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。由采购人负责组织实施。

37．2采购人将根据项目特点制定验收方案，成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果将与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

37．3验收结果合格的，中标人凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购相关法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

38．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金支付程序: 设备到货后支付30%，上线后支付40%，验收通过后支付25%，剩余5%作为质保金，质保期结束后支付。

七、投标纪律要求

39．投标人不得具有的情形

39．1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标。

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通。

（四）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判。

（六）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同。

（七）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（八）将政府采购合同转包或者违规分包。

（九）提供假冒伪劣产品。

（十）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（十一）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

（十二）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（一）至（十）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

39．2投标人有下列情形之一的，评审委员会应视为投标人相互恶意串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

八、询问、质疑和投诉

40．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

41．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“一、总则、二、评标方法、三、评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

42.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、封面格式（一）

资格性投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（加盖电子签章）：

日期：   年   月    日

二、封面格式（二）

技术及服务性投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（加盖电子签章）：

日期：   年   月    日

三、投 标 函

泸州市人民政府采购中心：

我方全面研究了“         ”项目（招标编号：         ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：         ）。其中投标产品         为进口产品。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据政府采购法律法规有关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子投标文件：资格性投标文件、技术及服务性投标文件、 “开标一览表”。

五、我方同意本次招标的投标有效期为    天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：         （加盖电子签章）。

通讯地址：         。

邮政编码：         。

联系电话：         。

传    真：         。

日    期：     年   月   日。

四、承诺函

## 泸州市人民政府采购中心：

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力。

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## （六）法律、行政法规规定的其他条件。

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、如果有政府采购法律法规有关规定记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

## 六、在参加本次招标采购活动前，单位及其法定代表人未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内。如果被纳入失信名单且在有效期内，将在投标文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：        （加盖电子签章）。

## 投标日期：    年  月  日。

五、开标一览表

项目名称：                      招标编号：

第  包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 | 人民币大写： 元（人民币小写： 元） |

注：1．报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人电子签章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：          （加盖电子签章）。

投标日期：   年  月  日。

六、分项报价明细表

项目名称：                      招标编号：

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计：大写： 元（小写： 元） |

注：1．投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2．“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：    年  月  日。

七、商务应答表

## 项目名称：                               招标编号：                                 第  包

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标文件的服务、合同条款、履约能力、其他商务等要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：     年  月  日

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：     年  月  日

九、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：                      招标编号：

第  包

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同证明材料；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：     年  月  日

十、投标产品技术参数表

项目名称：                      招标编号：

第  包

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4.招标文件未要求的可不提供证明材料。

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：     年  月  日

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                      招标编号：

第  包

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：         （加盖电子签章）。

投标日期：     年  月  日

十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，制造商为（企业名称，从业人员）      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖电子签章）。

日期：   年  月  日。

注：

1、本声明适用于供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业。

2、供应商为非企业单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖电子签章）。

日期：   年  月  日。

注：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

## 十四、监狱企业的证明文件

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十五、制造商家授权书

XXX（采购代理机构名称）：

XXX（制造商家名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其厂址现在XXX。

XXX（被授权公司名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在XXXX。

XXX（制造商家名称）授权XXX（被授权公司名称）为我方制造的XXX品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加XXX项目第XXX包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以政府采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担招标文件中规定的义务。

授权单位名称：         （加盖单位公章）

日期：     年  月  日

附：授权销售产品清单

注：1．投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2．对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者招标文件不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：  /   。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购  (是 (否。

（四）本项目的特定资格要求：   /   。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

投标产品的资格、资质性要求的相关证明材料

主机、显示器，精密空调属于政府强制采购的节能产品，应通过节能产品认证。

注：1．本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：贰佰万元。（资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2．投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．企业法人提供“统一社会信用代码营业执照”副本；事业法人提供“统一社会信用代码事业单位法人证书” 副本；其他组织提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书”副本；个体工商户提供“统一社会信用代码营业执照”副本。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2020或2021年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。｝

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7．法律、行政法规规定的其他条件：   无  。

8．落实政府采购政策需满足的资格要求：若专门面向中小企业采购，提供中小企业申明函（格式详见第三章）。

9.本项目的特定资格要求应提供的证明材料：   /  。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

主机、显示器，精密空调属于政府强制采购的节能产品，应提供市场监管总局（2019年第16号）公布的认证机构名录出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：本章所有的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料需将原件扫描添加到系统中编制投标文件。投标人为法人或其他组织的，应加盖电子签章确认；投标人为自然人的，由加盖其本人电子签名或印章确认。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

1．项目概述

城市大脑是运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，提升城市现代化治理能力和城市竞争力的新型基础设施和智能中枢，是推进城市数字化、智能化、智慧化的重要手段。通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型，实现整体智治、高效协同、科学决策，推进城市治理体系和治理能力现代化。习近平总书记考察某市“城市大脑”运营指挥中心时，指出“通过大数据、云计算、人工智能等手段推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔”，为城市大脑建设指明了战略方向。国家“十四五”规划纲要中也明确提出“以数字化助推城乡发展和治理模式创新，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设”。为落实国家及四川省相关政策要求，加快推动泸州城市治理及民生服务能力现代化，经市委市政府批准，泸州市拟开展泸州市“城市大脑”项目建设。

城市运行综合管理中心是“城市大脑”的实体化载体和核心组成部分，定位为城市辅助决策中心、协同治理中心、联动指挥中心，需满足现代化的城市运营管理，联动指挥，会商决策，服务支撑、智能办公等需求。中心整体划分为指挥中心、视频会议中心、观摩决策室、多媒体会议室、办公室、信息消费展厅（网络安全教育基地）、机房等功能区域，配备大屏显示、光纤分布式、操作台、视频会议、视频监控及门禁、网络与安全、机房配套等智能化系统。

- 项目清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 项 | 1 |
| 2 | 光纤分布式系统 | 项 | 1 |
| 3 | 操作台及办公会议桌椅 | 项 | 1 |
| 4 | 视频会议系统 | 项 | 1 |
| 5 | 视频监控及门禁系统 | 项 | 1 |
| 6 | 音响扩音系统 | 项 | 1 |
| 7 | 无纸化会议系统 | 项 | 1 |
| 8 | 网络及安全 | 项 | 1 |
| 9 | 机房及配套设施 | 项 | 1 |
| 10 | 信息消费展厅 | 项 | 1 |
| 11 | 电子政务外网1G链路租赁费(三年） | 项 | 1 |

3．项目要求

3.1技术要求：

3.1.1 大屏显示系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |
| 1 | 指挥中心LED显示屏 | 1.整屏尺寸：≥20.4米（W）*6.75（H）米，整屏分辨率：≥16320*5400点；点间距≤1.25mm；像素封装 SMD1010（金线）、LED封装：三合一表贴SMD1010，由1R1G1B构成； 2.LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象； 3.箱体工艺:采用16:9标准设计，27英寸，压铸铝箱体结构，屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线； 4.箱体尺寸:箱体600×337.5，厚度不超过57mm ，模组300×168.75mm； 5.全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，表面平整无缝隙； 6.亮度：≥600cd/m²可调； 7.刷新频率：≥3840Hz； 8.灰度等级：≥16384； 9.扫描方式：≥1/27扫； 10像素中心距相对偏差：≤1%； 11.像素失控率：≤1/100000，呈离散分布，出厂时为0； 12.色温（K）：2800K－15000K可调； 13.视角（°）：水平160/垂直140； 14.功耗：最大≤700W/㎡，平均≤230W/㎡； 15.对比度：≥6000:1； 16.防护等级：≥IP30； 17.间隙：≤0.1mm； 18.供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）； 19.屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm； 20.高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作； 21.散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计； 22.色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能； 23.亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能； 24.开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障使用时间不低于10000H；连续工作时间：7×24小时。 | 137.7 | m² |
| 2 | 视频会议中心LED显示屏 | 整屏尺寸：≥11.52米（W）*6.24（H）米，整屏分辨率：≥4608*2496点；点间距：≤2.5mm；LED封装：三合一表贴SMD2020，由1R1G1B构成；LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象；箱体工艺:采用压铸铝箱体结构，屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线；箱体重量:≤4.9KG；箱体尺寸：箱体480×480mm,箱体厚度不超过57mm ，模组240×240mm；全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，铝合金压铸箱体，表面平整无缝隙，整屏拼接无亮暗线；亮度：1000cd/m²可调；刷新频率：≥2880Hz；灰度等级：≥16384；扫描方式：≥1/32扫；换帧频率：50/60Hz；像素中心距相对偏差：≤1%；.像素失控率：1/100000，呈离散分布，出厂时为0；色温（K）：2800K－15000K可调；视角（°）：水平160/垂直140；功耗：最大≤520W/㎡，平均≤170W/㎡；对比度：≥6000:1；防护等级：≥IP30；间隙：≤0.1mm；供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）；屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm；高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作；散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计；色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；功能特性：具有文字显示、动画功能、视频播放功能等；开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命≥8万小时；平均无故障使用时间≥10000小时。连续工作时间≥7*24小时。 | 71.884 | m² |
| 3 | 决策室LED显示屏 | 整屏尺寸：≥3.6米（W）*2.025（H）米，整屏分辨率：≥2880*1620点；点间距≤1.25mm；像素封装 SMD1010（金线）.LED封装：三合一表贴SMD1010，由1R1G1B构成；像素间距：（X，Y）匹配的间距为1.25mm；LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象；箱体工艺:采用16:9标准设计，27英寸,压铸铝箱体结构,屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线；箱体尺寸:箱体600×337.5,厚度不超过57mm，模组300×168.75mm；全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，表面平整无缝隙；亮度：600cd/m²可调；刷新频率：≥3840Hz；灰度等级：≥16384；扫描方式：≥1/27扫；像素中心距相对偏差：≤1%；像素失控率：1/100000，呈离散分布，出厂时为0；色温（K）：2800K－15000K可调；视角（°）：水平160/垂直140；功耗：最大≤700W/㎡，平均≤230W/㎡；对比度：≥6000:1；防护等级：≥IP30；间隙：≤0.1mm；供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）；屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm；高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作；散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计；色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障使用时间不低于10000H。 | 7.29 | m² |
| 4 | 会标屏 | 整屏尺寸：≥20.672米（W）*0.608（H）米，整屏分辨率：≥4352*128点；像素间距 4.75 mm；显示分辨率：64×32Dots；像素基色：1R1G；物理密度：44321(pixels/㎡）；驱动方式：≥1/16 dynamic scanning；数据接口：HUB08；外形尺寸：304×152mm；灰度等级：≥256；显示亮度 ＞350CD/㎡可调节；模组视角 H:140°/ V:140°；最佳视距 >5M；LED封装 SMD2121；换帧频率 50/60Hz；对比度：≥3000：1；最大功耗：≤14W；使用功耗：≤7W；使用寿命 35000 Hours；工作时间连续工作7*24小时不间断显示；环境温度 -10℃~50℃。 | 12.56 | m² |
| 5 | 75寸会议一体机 | 分辨率≥3840*2160；扩展接口HDMI、USB ；内存：≥3G+32G；系统：Android8.0及以上；带双wifi和蓝牙5.0；配备≥800W摄像头和≥6阵列麦克风。 | 2 | 台 |
| 二、系统 |
| 1 | 屏体控制器 | 标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit；普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960；高位阶视频源带载能力:1440×900；12bit/10bit/8bit；可级联多台进行统一控制自动连屏。 | 45 | 台 |
| 2 | 屏体控制器 | 标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入;HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960;高位阶视频源带载能力:1440×900; 12bit/10bit/8bit;可级联多台进行统一控制自动连屏。 | 9 | 台 |
| 3 | 屏体控制器 | 标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960；高位阶视频源带载能力:1440×900； 12bit/10bit/8bit；可级联多台进行统一控制自动连屏。 | 4 | 台 |
| 4 | 超高分辨率播控服务器 | 运行高分应用运行平台；运行高分引擎软件；运行高分拼接+性能优化+高分配置+安全备份+高分底图机功能；CPU:2颗XEON E5-2640 v3 2.6GHz/8核/16线程*2；内存：≥8GB*4；主板：支持≥6条PCI-E*1；显卡：Quadro RTX5000 16G GDDR6 全高双宽*2；同步卡：NVIDIA® Quadro Sync*1；硬盘：≥512G SSD*1；网口：≥1000NIC*2；电源：热插拔冗余电源（1+1）；1200W*1；操作系统：出厂配置Win10 企业版 64位*1；光驱：DVD-RW（USB)*1。 | 1 | 台 |
| 5 | 配电柜 | 功率：≥120KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件。通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 1 | 台 |
| 6 | 配电柜 | 功率：≥15KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件；通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 1 | 台 |
| 7 | 配电柜 | 功率：≥50KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 1 | 台 |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |
| 1 | 钢结构及包边 | 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，钢结构材质为Q235B，不可采用非标；支撑钢结构采用镀锌钢材并在焊接处做好防锈处理；结构作业点处理及复原屏体安装调试、不锈钢装饰包边。 | 230 | m² |
| 2 | 布线 | 屏体布线 | 230 | m² |
| 3 | 布线 | 分布式布线 | 230 | m² |

3.1.2光纤分布式系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心 |  |  |  |
| 1.1坐席管理及视频处理系统 |  |  |
| 1 | 光纤KVM坐席拼控管理主机 | 1、配置1台总数不小于384通道光纤KVM坐席拼控管理主机；内置中央控制处理器，采用内核嵌入式硬件架构，完全不占据系统资源，且无需操作系统，完全杜绝IT病毒侵扰、黑客攻击，确保高度的安全和保密性；考虑系统抗干扰性、传输高效性，杜绝集中式混合矩阵架构，光纤KVM坐席协作拼控管理主机所有端口须光口，即通过光纤远距离传输各类信号：HDMI、双HDMI、DVI、键鼠、音频、RS232等信号。单块I/O板卡支持输入输出端口随意分配，具有输入输出端口自适应能力，无需定义。 2、▲考虑系统的安全必要性，平台须采用非TCP/IP协议方式，要求采用非交换机的闭环式全光引擎架构，无需占用现有的网络资源，并把数据业务信息和管理控制信息完全剥离，通过专用物理信道承载管理控制信息，防止病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏，确保具有高度的安全和保密性；提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、▲主机具备主机端口自适应技术，实现光纤光缆插至另外一个空余端口，引擎实现自动寻址识别，数据信号快速恢复；信号恢复时间≤3s；提供第三方检测机构出具的检测报告。 4、▲要求不同分辨率和同分辨率切换无黑屏、无重新同步、无可见延迟，切换时间≤17ms。提供第三方检测机构出具的检测报告。 5、▲光纤I/O板卡热拔插恢复时间≤8s，主机具备全冗余主备引擎自动热跳转场景，即当主用主机发生断电、故障时，平台将瞬间无缝自动热跳转至备用主机，主机其中一路发生断开时，平台将瞬间无缝自动热跳转至备用主机对应的一路，整个跳转过程必须自动无缝完成，无需人工干预，无需重新设置，自动热跳转时间≤30ms。提供第三方检测机构出具的检测报告。 6、▲平台具备N+1（N为1或者3）冗余电源供应组件的方式，当一组电源供应组件发生故障时，系统可快速无缝自动热跳转至备用电源供应组件，实现任何一组电源供应组件发生故障都不会导致平台掉电。提供第三方检测机构出具的检测报告。 7、支持热插拔自动恢复，具备带电插拔和业务恢复功能，即在不关机、不切断电源的情况下可更换或移除任意接入板卡或者输入输出节点，业务自动恢复。开放API协议和HTTPS协议，支持第三方中控控制、移动平板、JAVA软件、键盘及中文OSD控制。主机多台主机双向级联扩容功能，通过主机级联实现多台主机双向通讯，实现既实现本区域的单独协作，又实现多区域控制室实时协作通讯。传输介质：LC双芯光纤；传输距离：多模光纤1000m ，单模光纤10km（最高支持80Km）；控制接口：RJ45、RS232。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K超高分坐席协作接入端 | 坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入，且支持HDMI本地环出显示；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30HZ ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：100m。 | 台 | 2 |
| 3 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 4 | 4K超高分坐席协作管控端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 5 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 6 | 双屏坐席协作接入端 | 坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现双HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持每路HDMI视频接口分辨率可高达1920 x 1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时，系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：100m。 | 台 | 37 |
| 7 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 37 |
| 8 | 双屏坐席协作管控端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现双HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持每路HDMI视频接口2、高达1920 x 1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 37 |
| 9 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 37 |
| 10 | 单屏坐席协作接入端 | 坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达1920x1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 15 |
| 11 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 15 |
| 12 | 单屏坐席协作管控端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路高达1920x1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供无损的像素对像素传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 15 |
| 13 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 15 |
| 14 | 大屏幕光纤KVM拼控终端 | 通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可实现大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 6 |
| 15 | 大屏幕光纤KVM拼控软件 | 单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景；提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 6 |
| 16 | 机架式集中安装设备 | 支持1U不少于2个坐席协作接入端/坐席协作管控端集中机架式安装设备。 | 台 | 27 |
| 二、视频会议中心 |  |  |  |
| 2.1坐席管理及视频处理系统 |  |  |
| 1 | 单屏坐席协作接入端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 2 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 3 | 单屏坐席协作管控端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 4 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 5 | 大屏幕光纤KVM拼控终端 | 通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 6 | 大屏幕光纤KVM拼控软件 | 单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景。。 | 套 | 2 |
| 三、决策室 |  |  |  |
| 3.1坐席管理及视频处理系统 |  |  |
| 1 | 单屏坐席协作接入端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 2 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 3 | 单屏坐席协作管控端 | 坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 2 |
| 4 | 坐席协作接入管控软件 | 支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。 | 套 | 2 |
| 5 | 大屏幕光纤KVM拼控终端 | 通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。 | 台 | 1 |
| 6 | 大屏幕光纤KVM拼控软件 | 单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景。 | 套 | 1 |

3.1.3 操作台及办公会议桌椅

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心操作台 |
| 1 | 2席位操作台 | 1.操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗；屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。 2、控制台整体环保及稳定性需求 ▲（1）整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）。提供第三方检测机构出具的检测报告； ▲（2）控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm。提供第三方检测机构出具的检测报告； ▲（3）控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。提供第三方检测机构出具的检测报告； 3、▲整套产品应符合中国环境认证产品认证实施规则ECC-1031EL-A/0的要求，获得中国环境认证产品认证证书，证书涉及的产品包含控制台或操作台。提供证书复印件。 | 5088*1000*750mm | 2 | 套 |
| 2 | 6席位控制台 | 操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗；屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉；控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。 | 10620*1000*750mm | 1 | 套 |
| 3 | 13席位操作台 | 操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。 | 22488*1000*750mm | 1 | 套 |
| 4 | 11席位操作台 | 操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。 | 13100*1000*750mm | 1 | 套 |
| 5 | 9席位操作台 | 操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方。操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。 | 10670*1000*750mm | 1 | 套 |
| 6 | 定制20席位操作台 | 总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方。操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。 | 10223*2400*750mm | 1 | 套 |
| 7 | 智能导光系统 | 控制台的后屏风上设有导光板，采用亚克力导光胶板与可变色的节能LED灯条相结合结构，起到警示信号和美观的作用。LED灯可变换红、绿、蓝三种颜色，带控制盒，控制盒可通过按钮、遥控、网络等多种方式控制灯光变化。控制盒的网络功能通过RJ网口或WIFI接入电脑或手机。 | / | 6 | 套 |
| 8 | 单层显示器支架 | 应采用压铸铝合金式显示器支撑臂，具备前后左右伸展能力，可在-10°~60°范围之间调整俯仰倾角。显示器支撑臂的安装底座，应可在不使用工具的条件下，手动在任意位置定位和固定。单层显示器支架要求至少可满足承重≥15KG。 | / | 68 | 套 |
| 9 | 电源条 | 配置符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 | / | 43 | 套 |
| 10 | 键盘盆 | 控制台应在台面下设抽拉式键盘托盆，键盘托盆可在左右方向任意调整安装位置。键盘托盆应采用金属材质制作，手枕应采用抗刮、耐磨、不导热的抗倍特板材质制作，不伤手。键盘托盆滑轨，须采用质量可靠的静音型滚珠导轨。键盘盆要求宽度不小于19寸，需可放置455mm键盘。 | / | 43 | 套 |
| 11 | 显示器 | 屏幕尺寸：≥21.5寸显示器；采用ips屏；支持HDMI/VGA接口；分辨率：≥1920*1080dpi。 | ≥21.5寸显示器 | 68 | 台 |
| 12 | 主机 | 自主可控CPU：核数≥8，主频≥2.3GHz；内存：≥16GB ；硬盘：≥1TB SSD+512SSD；显卡：独立显卡，显存≥4GB，支持双屏和拼接功能；显卡转接线：HDMI to HDMI(1.5m Cable) ；网卡：集成网卡；鼠标键盘：USB鼠标键盘；自主可控操作系统。 | / | 34 | 台 |
| 二、办公及会议桌椅 |
| 1 | 定制办公椅 | 面料：网布，舒适、透气性好。海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，密度36kg/m2，回弹力47%。柔软性能好、回弹性高。气压棒：采用气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳，无漏气，无燥音，升降20万次无故障。脚架：五星脚架。 | / | 60 | 套 |
| 2 | 定制会议椅 | 基材：环保木质基材；辅料：采用国产环保发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试不变形；面料：皮革；油漆：环保油漆；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | / | 96 | 套 |
| 3 | 定制参会椅 | 材质：饰面用材：皮革材料，防污无毒，舒适透气；海绵：座垫、靠背采用高弹海绵，密度高于45度；脚架：形状四脚。 | 定制 | 302 | 套 |
| 4 | 定制观摩席 | 基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：木皮厚度0.2mm—0.6mm 开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 1600*550*760mm | 30 | 套 |
| 5 | 定制领导席（19席位） | 贴面材料：采用国产多层高密度板，符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm 开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）；绿色环保，甲醛含量≤1.0mg/L；密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；封边用材：与贴面用材种类相同或由客户指定的，与之相搭配的实木木材；油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆；主要五金配件：采用国内五金配件。 | 1800*700*780mm | 10 | 套 |
| 6 | 定制观摩席 | 基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm 开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 1200*500*760mm | 121 | 套 |
| 7 | 定制办公桌 | 桌板：E0级刨花板，桌板厚25MM，同色PVC直封边，甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合国家GB18580-2017标准；五金配件：国产导轨、阻尼铰链、锁具，符合国家QB/T2530-2001标准；屏风：厚度40mm*40mm,铝合金框架，冷轧钢厚度不低于0.8mm，桌面以下及桌面以上25公分为钢板，桌上屏风内走线（预留一个强电、一个弱电孔位），桌下屏风内走线（预留两个强电、一个弱电孔位），达Q/BQB402-2009标准；键盘架：、无毒ABS工程塑料；主机架：冷轧钢；环保黏合剂：采用品牌粘合剂，符合国家标准要求黏合剂。游离甲醛符合GB18583-2008要求，≤0.5g/kg；苯符合GB18583-2008要求，≤0.2g/kg；甲苯、 二甲苯符合GB18583-2008要求，≤1000mg/kg；门脚：冷轧钢；成品符合国家标准QB/T1951.1-2010、GB18584-2001。 | 1500*750*750mm | 26 | 套 |
| 8 | 定制会议桌 | 1、基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm 开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 2500*1600*750mm | 1 | 套 |
| 9 | 定制会议桌 | 基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm 开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 8000*2500*750mm | 1 | 套 |

3.1.4 视频会议系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心 |  |  |
| 1 | 高清分体终端 | 1、支持接入云视频综合服务平台；采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行；配置≥6个高清视频输入接口（包含网络输入接口及HDMI接口），≥2个高清视频输出接口，≥2个XLR输入接口，≥1个RCA输入接口, ≥1个RCA输出接口（提供设备背板接口）；支持RJ45高清视频输入接口，一根网线即可实现为摄像机供电、视频传输、控制信号传输，传输距离≥100米，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成。视频编码：支持H.264 SVC、H.265编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议； ▲2、支持并配置4K、1080P60fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率接入；（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；支持用遥控器选择通信录的会议室加入会议；支持日程管理，预约会议后在日程中可进行查看，选择对应日程的内容即可加入会议；支持终端开机画面及首页logo的更改；支持通过终端遥控器对显示的画面进行翻页，实现终端查看全部会场的画面；支持通过遥控器选择视频终端菜单即可建立直播；配置无线传屏器，插入电脑USB接口即可实现电脑数据和音频通过无线方式发送到视频终端，实现多方视频会议的数据共享。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K高清摄像机（12X） | 1、PTZ高清云台摄像头；应采用HDCMOS传感器，≥800万有效像素。支持4K/30、1080p/60、 1080p/30、 720p/60、720p/30活动图像采集和输出；配置摄像机支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°；水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°；支持倒装；摄像机支持RJ45、HDMI、SDI高清视频输出接口；支持视频、控制和电源共用一根RJ45 网线与终端完成连接部署。 | 3 | 台 |
| 3 | 数字全向麦克风 | 应支持360°全向拾音，高保真智能降噪，≥8米有效拾音距离。 | 2 | 台 |
| 4 | 网传 | 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到1920*1200@60Hz；支持外接一路正向模拟立体声音频信号传输；支持串口数据双向传输，自适应波特率；兼容HDMI 1.0标准；符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；能够自动识别和配置各种显示模式；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；安装简单方便，即插即用，无需设置。 | 3 | 台 |
| 5 | 辅材 | 含光纤线、高清线、电源线等。 | 1 | 套 |
| 二、视频会议中心 |
| 1 | 高清分体终端 | 支持接入云视频综合服务平台；采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行；配置≥6个高清视频输入接口（包含网络输入接口及HDMI接口），≥2个高清视频输出接口，≥2个XLR输入接口，≥1个RCA输入接口, ≥1个RCA输出接口（提供设备背板接口）；支持RJ45高清视频输入接口，一根网线即可实现为摄像机供电、视频传输、控制信号传输，传输距离≥100米，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成。视频编码：支持H.264 SVC、H.265编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议；支持并配置4K、1080P60fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率接入；支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；支持用遥控器选择通信录的会议室加入会议；支持日程管理，预约会议后在日程中可进行查看，选择对应日程的内容即可加入会议；支持终端开机画面及首页logo的更改；支持通过终端遥控器对显示的画面进行翻页，实现终端查看全部会场的画面；支持通过遥控器选择视频终端菜单即可建立直播；配置无线传屏器，插入电脑USB接口即可实现电脑数据和音频通过无线方式发送到视频终端，实现多方视频会议的数据共享。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K高清摄像机（12X） | PTZ高清云台摄像头；应采用HDCMOS传感器，≥800万有效像素。支持4K/30、1080p/60、1080p/30、720p/60、720p/30活动图像采集和输出；配置摄像机支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°；水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°；支持倒装；摄像机支持RJ45、HDMI、SDI高清视频输出接口，支持视频、控制和电源共用一根RJ45 网线与终端完成连接部署。 | 3 | 台 |
| 3 | 数字全向麦克风 | 应支持360°全向拾音，高保真智能降噪，≥8米有效拾音距离。 | 2 | 台 |
| 4 | 网传 | 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到1920*1200@60Hz；支持外接一路正向模拟立体声音频信号传输；支持串口数据双向传输，自适应波特率；兼容HDMI 1.0标准；符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；能够自动识别和配置各种显示模式；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；安装简单方便，即插即用，无需设置。 | 3 | 台 |
| 5 | 辅材 | 含光纤线、高清线、电源线等。 | 1 | 套 |
| 三、视频会议系统平台（支持500路1080P并发） |
| 1 | 云视频平台 | 1、采用虚拟化方式部署在本地机房云主机上实现视频的接入及录制存储；需支持通用云主机，对云主机虚层无限制。 ▲2、配置4C8G即可支持200方高清视频接入。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、配置支持500方1080P高清视频的并发接入，支持任意带宽、任意分辨率视频的接入，可同时召集任意组会议； 4.全部配置的视频支持180p、360p、720p、1080p、4K等分辨率；音频支持G.711、G.722、OPUS协议，支持48K采样率的全带音频；内容支持XGA、SXGA、WXGA、720P、1080P等分辨率的共享内容； ▲5、支持信创操作系统的软件客户端；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲6、采用高可用的云平台架构，支持多台服务器部署，支持资源池负载均衡和故障备份，单节点出现故障，会议可在5秒内恢复正常；支持高效率的SVC智能路由及负载均衡，可弹性容量扩展，可支持万方会议的同时接入；支持网络抗丢包算法，在丢包率50%的情况下能保证视频会议正常进行，传输帧率不低于25帧/秒，在在丢包率80%的情况下音频连贯（MOS_LQO不低于3）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、支持会议室终端接入、PC/手机移动接入；录播、直播支持720P、1080P的高清效果；支持扫描系统实时分享的二维码或者通过软终端点击实现会议签到。后台自动统计签到结果，签到人员与未签到人员分组显示；可以在会议中发起答题，参会人员通过软件客户端进行在线答题，会议管理平台可以统计公布答题结果，可以导出答题数据； 8、终端可以通过不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端可以设置独立显示不同的多画面。 | 1 | 台 |

3.1.5 视频监控及门禁系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理平台 | 综合管理平台包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。其中系统管理支持(1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；(3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；(5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(6) 支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口，显示数据互联互通；(7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。视频管理支持(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；(3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。报警管理支持报警主机接入及布撤防。门禁管理支持(1) 支持门禁设备管理；(2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；(4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。可视对讲支持(1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；(2) 支持卡片、人脸等授权及复核；(3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；(4) 支持同时最大100路对讲；卡口管理支持 (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；(2) 支持布控报警及相关记录信息查询；设备运维支持(1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；(2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；(3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；(4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；(5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。停车管理支持(1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；(2) 支持实现在线支付和无人值守；(3) 单台系统支持出入口设备最大50进50出。 | 1 | 套 |
| 二、视频监控子系统 |  |  |
| 1 | 球机吊装支架 | 铝合金；白色；最大承重≥7.0kg；吊装； | 6 | 套 |
| 2 | 6寸400万红外网络球机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持智能工程车检测；支持绊线入侵、区域入侵、滞留检测的行为检测功能；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤；支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器；支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径；支持≥1路音频输入，≥1路音频输出；支持视频输出基本要求检验：分辨力检验：彩色模式下，球机的中心水平分辨力应满足：a) A类：水平分辨力大于等于450线；b) B类：水平分辨力大于等于650线； c) C类：水平分辨力大于等于900线；d) D类：水平分辨力大于等于1700线。球机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70％企业提交技术文件： 不小于1600线（分辨率设置为2592×1520，帧率设置为25fps，码率设置为4Mbps，RJ45输出）；支持控制功能检验：区域遮盖：可设置遮盖区域位置企业提交技术文件：可在监视画面上设置24个不规则四边形区域，可以设置多边形、不同颜色或马赛克，每个场景最多支持8块；支持特殊功能球机性能要求：防暴球机：应能经受30J锐器工具冲击外壳3次，不应出现穿透洞口，试验后设备应能正常工作；内置≥2路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持定时、时段、短信、运动控制四种休眠模式；设备运行功耗≤24W，休眠模式功耗≤3.5W，静止图像≤4.5W；支持OSD电量显示，实时感知电量信息；支持宽幅电压DC10.8V~15V输入。 | 6 | 台 |
| 3 | 400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万（2688×1520）@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置红外补光灯，最大红外监控距离30米；支持智能方案无缝切换功能检查：支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备；支持智能动态检测（SMD）功能检验：设备支持智能动态检测触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。支持人或机动车报警去重；支持智能动态检测（SMD）检测率检查：在标准环境下，样机开启智能动态检测，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车） 在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99% 在标准环境下，白天通过的机动车检出率不低于99%，夜晚通过的机动车检出率不低于99%；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡；支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装；支持IP67、IK10防护等级；支持SMD 3.0 。 | 8 | 台 |
| 4 | 400万枪机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计；支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光；支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计；采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万(2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、DHCP、802.1x、QoS、组播、UDP、Onvif、Bonjour设置选项；在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证有basic和digest两种设置选项；彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制；支持报警2进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级。 | 5 | 台 |
| 5 | 电梯专用无线网桥 | 业务端口：≥3个；电源模块接口：≥1*POE RJ45(48V/0.25A)、DC 12V电源接口；无线标准：IEEE802.11 b/g/n；网络协议：TCP、ARP、ICMP、DHCP；NTP、UDP、HTTP；视频路数：≥3路200w；空口速率：≥300Mbps；工作频率：2412 MHz~2472 MHz；传输距离：小于400m；工作温度：-30℃~60℃；防护等级：≥IP41；无线认证：SRRC。 | 4 | 台 |
| 6 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离20m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、音频异常侦测、电压检测、外部报警、安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）、CGI、GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡256 GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10、IP67。 | 4 | 台 |
| 三、门禁管理子系统 |  |  |
| 1 | 10寸室外人脸闸机组件 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：≥10.1寸TFT液晶屏；屏幕类型：电容屏；屏幕分辩率：≥800×1280；使用环境：室内室外；摄像头：2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料：PC+ABS铝合金金属边框；开门模式：支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：≥99.5%；人脸识别速度：≤0.2s；用户容量：≥100000个用户；人脸容量：≥100000张；密码容量：≥100000个；存储记录数量：≥100000条开门记录；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路输入/输出；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个RJ-45，100Mbps；报警输入：≥1路（开关量）；报警输出：≥1路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：≥2路；门锁控制：≥2路；防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；供电方式：DC 12V 2A；工作温度：-30℃~+70℃。 | 8 | 套 |
| 2 | 室外翼闸(左，单开孔) | 产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。 | 2 | 台 |
| 3 | 室外翼闸(右1，单开孔) | 产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。 | 2 | 台 |
| 4 | 室外翼闸(中1，单开孔) | 产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。 | 1 | 台 |
| 四、视频存储子系统 |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发；支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流；支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K；支持1路后智能人脸检测比对；≥10个人脸库，≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD；支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放；支持≥8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持≥16路报警输入；≥4路报警输出，其中1路继电器输出；≥1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持≥3个USB接口（≥2个前置USB2.0接口、≥1个后置USB3.0接口）；支持≥2个千兆以太网口；支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入；支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 1 | 台 |
| 2 | 6TB硬盘 | 提供6TB硬盘。 | 8 | 台 |

3.1.6 音响扩音系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心 |  |  |
| （一）扩声及信号处理 |  |  |
| 1 | DANTE电子可调指向音柱 | 单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。 | 6 | 只 |
| 2 | 音柱墙壁安装支架 | 提供配套安装支架。 | 6 | 个 |
| 3 | 音柱墙壁安装配件 | 提供配套安装配件。 | 6 | 个 |
| 4 | DANTE全频号角可旋转音箱 | 驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。 | 8 | 只 |
| 5 | DANTE数字功率放大器 | 类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。 | 3 | 台 |
| 6 | DANTE数字音频处理器 | ≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口；≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器通道扩展卡 | ≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。 | 1 | 张 |
| 8 | DANTE数字调音台 | 每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 调音台网络接口卡 | 64路双向音频传输，通过CAT5控制；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项； 具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件； DANTE的控制器软件可用于设置网络。 | 1 | 张 |
| 10 | 专业监听耳机 | 专业监听耳机。 | 1 | 副 |
| 11 | 控制室有源监听音箱 | 5寸有源录音室监听音箱。 | 2 | 只 |
| 12 | 网络交换机（音频） | ≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。 | 2 | 台 |
| 13 | 交换机光模块（音频） | 千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。 | 2 | 台 |
| （二）音源及拾音系统 |  |  |
| 1 | 数字SD卡录音机 | 支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。 | 1 | 台 |
| 2 | DANTE传输无线话筒接收机 | 数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。 | 2 | 套 |
| 3 | 手持动圈话筒 | 无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。 | 4 | 套 |
| 4 | 天线分配放大器 | 输入/输出: ≥2x2个汇合输入；≥2x4个分配输出；≥2x1个串联输出; 射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB;输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。 | 1 | 台 |
| 5 | 有源指向性天线 | UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。 | 2 | 个 |
| （三）会议讨论系统 |  |  |
| 1 | DANTE传输全数字化会议系统主机 | 在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。 | 2 | 台 |
| 2 | DANTE台面式全数字化会议系统主席单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 10 | 只 |
| 3 | DANTE台面式全数字化会议系统代表单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 45 | 支 |
| 4 | DANTE全数字化会议系统扩展主机 | 为连接的设备提供直流48V电源，从而延伸电缆的连接距离；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。 | 2 | 台 |
| 5 | 20米会议专用延长电缆 | 网线。 | 20 | 根 |
| 二、观摩决策区 |  |  |
| （一）扩声及信号处理 |  |  |
| 1 | DANTE电子可调指向音柱 | 单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。 | 2 | 只 |
| 2 | 音柱墙壁安装支架 | 提供配套安装支架。 | 2 | 个 |
| 3 | 音柱墙壁安装配件 | 提供配套安装配件。 | 2 | 个 |
| 4 | DANTE全频号角可旋转音箱 | 驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。 | 8 | 只 |
| 5 | DANTE数字功率放大器 | 类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。 | 1 | 台 |
| 6 | DANTE数字音频处理器 | ≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口、≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器通道扩展卡 | ≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。 | 1 | 张 |
| 8 | 网络交换机（音频） | ≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。 | 1 | 台 |
| 9 | 交换机光模块（音频） | 千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。 | 2 | 台 |
| （二）音源及拾音系统 |  |  |
| 1 | 数字SD卡录音机 | 支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。 | 1 | 台 |
| 2 | DANTE传输无线话筒接收机 | 数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真： < 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。 | 2 | 套 |
| 3 | 手持动圈话筒 | 无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。 | 4 | 套 |
| 4 | 天线分配放大器 | 输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入、≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出；射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。 | 1 | 台 |
| 5 | 有源指向性天线 | UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。 | 2 | 个 |
| （三）会议讨论系统 |  |  |
| 1 | DANTE传输全数字化会议系统主机 | 会议系统主机、在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。 | 1 | 台 |
| 2 | DANTE台面式全数字化会议系统主席单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 1 | 台 |
| 3 | DANTE台面式全数字化会议系统代表单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 20 | 支 |
| 4 | DANTE全数字化会议系统扩展主机 | 为连接的设备提供直流48V电源；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上具有LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。 | 1 | 台 |
| 5 | 20米会议专用延长电缆 | 20米会议专用延长电缆。 | 10 | 根 |
| 三、视频会议中心 |  |  |
| （一）扩声及信号处理 |  |  |
| 1 | DANTE电子可调指向音柱 | 单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。 | 4 | 只 |
| 2 | 音柱墙壁安装支架 | 提供配套安装支架。 | 4 | 个 |
| 3 | 音柱墙壁安装配件 | 同提供配套安装配件。 | 4 | 个 |
| 4 | DANTE全频号角可旋转音箱 | 驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。 | 8 | 只 |
| 5 | DANTE数字功率放大器 | 类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。 | 2 | 台 |
| 6 | DANTE数字音频处理器 | ≥6个AEC通道；≥32路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口、≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器通道扩展卡 | ≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。 | 1 | 张 |
| 8 | 处理器场景切换控制面板 | 控制Dante处理器的场景切换，可设置≥10个场景，无延时切换。 | 1 | 台 |
| 9 | DANTE数字调音台 | 每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键 ；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 调音台网络接口卡 | 64路双向音频传输，通过CAT5控制；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项；具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件； DANTE的控制器软件可用于设置网络。 | 1 | 张 |
| 11 | 网络交换机（音频） | ≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。 | 1 | 台 |
| 12 | 交换机光模块（音频） | 千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。 | 2 | 台 |
| （二）音源及拾音系统 |  |  |
| 1 | 数字SD卡录音机 | 支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。 | 1 | 台 |
| 2 | DANTE传输无线话筒接收机 | 数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。 | 2 | 套 |
| 3 | 手持动圈话筒 | 无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。 | 4 | 套 |
| 4 | 天线分配放大器 | 输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入、≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出；射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。 | 1 | 台 |
| 5 | 有源指向性天线 | UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。 | 2 | 个 |
| （三）会议讨论系统 |  |  |
| 1 | DANTE传输全数字化会议系统主机 | 在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。 | 2 | 台 |
| 2 | DANTE台面式全数字化会议系统主席单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 30 | 只 |
| 3 | DANTE台面式全数字化会议系统代表单元 | 可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。 | 20 | 支 |
| 4 | DANTE全数字化会议系统扩展主机 | 为连接的设备提供直流48V电源，从而延伸电缆的连接距离；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。 | 5 | 台 |
| 5 | 50米会议专用延长电缆 | 网线 | 4 | 根 |
| 6 | 80米会议专用延长电缆 | 网线 | 1 | 根 |

3.1.7 无纸化会议系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心 |
| 1 | 无纸化升降器 | 触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计；设备采用全铝结构，铝材加上CNC精雕加工；设备的表面处理为阳极氧化处理；设备面板厚度3mm，宽度71mm，占用空间小；传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保；17.3英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P；支持HDMI和VGA两路信号输入；设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降；显示屏仰角角度可调0-30°；内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。 | 7 | 套 |
| 2 | 无纸化会议终端客户端软件 | 软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览；支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面；支持单机使用，也可以实现集中控制；升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出；触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 7 | 套 |
| 3 | 无纸化会议终端 | 多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。CPU：Intel酷睿I5处理器（四核）；内存：≥DDR3 1600 4G;硬盘容量：≥128GB 固态硬盘;网卡：1×千兆网卡，RJ45接口;标准接口：≥4×USB（3.0/2.0）、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口;工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露;工作电源：DC 18.5V/6.5A;功耗：≤65W。 | 7 | 套 |
| 4 | 会议系统主机 | 1、采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验；采用数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围；支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有≥4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。（在理想状态下）系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒；支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译；支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY；具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力；具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动；具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能；具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱；PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换；支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示；支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理；支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。 2、话筒容量：有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台；通道数量：16CH、32CH、64CH；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>85dB(A)；动态范围：>80dB；总谐波失真：<0.05%；主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch；音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡；音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡；输出负载：>1KΩ；RJ45网口：连接电脑；USB接口：录音/播放；功放输出：2×25W/4Ω；静态功耗：≤30W；输出功耗：≤320W；连接方式：专用电缆（6芯）；接头可靠性：可靠；工作温度：-10℃~+45℃；工作湿度：5%～80%相对湿度，无结露；触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏；安装方式：19英寸标准机柜。 | 1 | 台 |
| 5 | 无纸化主机 | 1、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2、CPU：I7-4790（四核/八线程/CPU主频3.6GHz）；内存：≥8G DDR3 1600；硬盘：≥1TB；网卡：具备千兆网络接口（RJ45）；视频输出接口：≥1×HDMI；≥1×DVI；音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口；≥1×3.5mm音频输出接口；其他：≥1×串口；≥4×USB接口。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制；支持用户管理功能、不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限；会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语、支持会议投票表决功能、支持视频点播、视频直播功能，支持会议议题、会议议程功能，支持会议签到、会议通知、会议服务、会议交流、电子白板、手写批注等功能；支持对文件保密，只有权限才可观看，支持对终端远程升级，支持后台查看历史记录。 | 1 | 套 |
| 7 | 无纸化流媒体主机 | 1、标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；配置≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；主机支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 2、CPU：I5-4460（四核/四线程/CPU主频3.2GHz）；内存：≥4G DDR3 1600；硬盘：≥64GB 固态硬盘；网卡：具备千兆网络接口（RJ45）；视频卡：具备MiniPCIE 采集卡。 | 1 | 套 |
| 8 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出；支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率；支持将会议标语等信息广播到大屏展示；支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上；支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏；支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示；支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏；支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。 | 1 | 套 |
| 二、观摩决策区 |
| 1 | 无纸化升降器 | 触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计；设备采用全铝结构，铝材加上CNC精雕加工；设备的表面处理为阳极氧化处理；设备面板厚度3mm，宽度71mm，占用空间小；传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保；17.3英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P；支持HDMI和VGA两路信号输入；设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降；显示屏仰角角度可调0-30°；内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。 | 20 | 套 |
| 2 | 无纸化会议终端客户端软件 | 软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览；支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面；支持单机使用，也可以实现集中控制；升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出；触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 20 | 套 |
| 3 | 无纸化会议终端 | 1、多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 2、CPU：Intel酷睿I5处理器（四核）；内存：≥DDR3 1600 4G；硬盘容量：≥128GB 固态硬盘；网卡：≥1×千兆网卡，RJ45接口；标准接口：≥4×USB（3.0/2.0）、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口；工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露；工作电源：DC 18.5V/6.5A；功耗：≤65W。 | 20 | 套 |
| 4 | 会议系统主机 | 1、采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验；采用数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围；支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有≥4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒；支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译；支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY；具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议；配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力；具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换；支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理；支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。 2、话筒容量：有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台；通道数量：16CH、32CH、64CH；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>85dB(A)；动态范围：>80dB；总谐波失真：<0.05%；主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch；音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡；音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡；输出负载：>1KΩ；RJ45网口：连接电脑；USB接口：录音/播放；功放输出：2×25W/4Ω；静态功耗：≤30W；输出功耗：≤320W；连接方式：专用电缆（6芯）；接头可靠性：可靠；工作温度：-10℃~+45℃；工作湿度：5%～80%相对湿度，无结露；触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏；安装方式：19英寸标准机柜。 | 1 | 台 |
| 5 | 无纸化主机 | 1、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2、CPU：I7-4790（四核/八线程/CPU主频≥3.6GHz）；内存：≥8G DDR3 1600；硬盘：≥1TB；网卡：千兆网络接口（RJ45）；视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×DVI；音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；其他：≥1×串口、≥4×USB接口。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 无纸化服务软件，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制；支持用户管理功能、不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限；会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语、支持会议投票表决功能、支持视频点播、视频直播功能，支持会议议题、会议议程功能，支持会议签到、会议通知、会议服务、会议交流、电子白板、手写批注等功能；支持对文件保密，只有权限才可观看，支持对终端远程升级，支持后台查看历史记录。 | 1 | 套 |
| 7 | 无纸化流媒体主机 | 1标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；配置≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；主机支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 2、CPU：I5-4460（四核/四线程/CPU主频≥3.2GHz）；内存：≥4G DDR3 1600；硬盘：≥64GB 固态硬盘；网卡：千兆网络接口（RJ45）；视频卡：MiniPCIE 采集卡。 | 1 | 套 |
| 8 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出；支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率；支持将会议标语等信息广播到大屏展示；支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上；支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏；支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示；支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏；支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。 | 1 | 套 |

3.1.8 网络及安全

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 1、主控槽位数≥2，业务槽位≥8，电源槽位≥2；设备主控板卡、业务转发板卡、业务子卡、风扇、电源等全部支持热插拔；支持主控与转发分离技术，可配置独立的转发业务引擎（非内置、非主控集成）；支持双主控冗余，主控切换时，业务转发数据不丢包； 2、交换容量≥70Tbps，包转发率≥12000Mpps；支持并配置国家密码管理局商密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法，国密SM1加密整机性能9000Mbps，国密SM4加密整机性能8000Mbps；支持IPv4以及RIP、OSPF、BGP4等动态路由协议；支持IPV6以及RIPng ，OSPFv3 ，IS-ISv6 ，BGP4+动态路由协议；支持VRRP虚拟路由冗余协议： ▲3、支持RIPv2、OSPFv2、ISISv4、BGP协议的国密SM3加密认证功能；整机路由表容量≥350万；提供第三方检测机构出具的检测报告； 4、支持ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TP、策略路由、AAA、SSH；支持IPsec VPN 功能；支持GRE功能；支持D-VPN动态VPN功能；支持NAT444静态端口、动态端口转换功能；支持NAT64静态地址转换、NAT64动态端口转换、NAT64 IPv6内部服务器转换功能；支持MPLS VPN，MPLS TE,、NetStream等功能；支持N:1虚拟化技术；支持DVMRP、PIM-SM/DM、PIM-SSM/SDM、MSDP、MVPN组播路由协议；支持 HQoS层数≥5, 支持 FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形。配置要求：配置冗余引擎、≥8个万兆端口、≥16个千兆光口、≥16个千兆电口、双交流电源。 | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙（政务网） | 1、CPU:国产CPU；操作系统；国产操作系统；内存：16GB；硬盘：1TB+4GB；网络接口：≥1个管理口、≥1个HA口、≥12个千兆电口和≥12个千兆光口；整机规格：2U机箱；吞吐量：≥24G；并发连接≥1200万；含三年硬件维保服务，3年应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务。 ▲2、产品采用多核并行安全操作系统，能够提高设备处理性能。（提供软件著作权证书） 3、产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；产品支持对失陷的主机进行检测并阻断隔离的功能；产品支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；为保障安全可靠性，避免因设备宕机而引起网络故障，支持主备模式部署，实现高可用；为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；产品支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf等并可支持用户自定义；产品支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； ▲4、产品经过脆弱性评定，开发者脆弱性分析、独立脆弱性分析、中级抵抗能力、误用指南审查、误用分析确认等具有很好的自身安全性；（提供第三方机构出具的检测报告） ▲5、产品支持新一代语境关联分析判断技术，通过语义识别多维度关键分析，实时检测和拦截攻击行为，准确查杀各种变种病毒、未知病毒；（提供软件著作权证书） | 台 | 2 |
| 3 | 防火墙（互联网） | 1、CPU: 国产CPU；操作系统；国产操作系统；内存：≥16GB，硬盘：≥1TB+4GB ；网络接口：≥1个HA口，≥1个管理口、≥8个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个接口板卡扩展插槽；整机规格：2U机箱；网络层吞吐量：≥10G；并发连接≥900万；每秒新建连接数：48万含三年硬件维保服务，3年应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务； ▲2、产品采用多核并行安全操作系统，能够提高设备处理性能；（提供软件著作权证书） 3、产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；产品支持对失陷的主机进行检测并阻断隔离的功能；产品支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；为保障安全可靠性，避免因设备宕机而引起网络故障，支持主备模式部署，实现高可用；为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；产品支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf等并可支持用户自定义；产品支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； ▲4、产品经过脆弱性评定，开发者脆弱性分析、独立脆弱性分析、中级抵抗能力、误用指南审查、误用分析确认等具有很好的自身安全性; （提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲5、产品支持新一代语境关联分析判断技术，通过语义识别多维度关键分析，实时检测和拦截攻击行为，准确查杀各种变种病毒、未知病毒；（提供软件著作权证书） | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 1、管理引擎1+1冗余；电源槽位数≥2；业务槽位≥4个； 产品所有部件通风采用前进后出直风道设计；交换容量≥18Tbps，包转发率≥2300Mpps；支持提供52*10G端口形态的万兆接口线卡，具备满足48*10G正常业务端口外，还需要提供具备冗余能力的虚拟化互联10G端口。支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等；支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN，支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-S、PIM-DM等三层组播协议，支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道；当设备配置高密度（≥52个）万兆单板和多（≥16个）40GE接口单板时，在256字节至1518字节的环境下，可以实现二层已知单播帧线速转发； ▲2、支持安全加密功能，包括OSPF国密SM3算法加密、配置文件SM3算法加密等； 支持OPENFLOW, NETCONF功能，二层TRILL、三层TRILL，VXLAN二层网关、三层网关等相关数据中心特性功能；支持VST，MVST和VDT等虚拟化功能；支持ISSU（不中断业务升级）功能；提供第三方检测机构出具的测试报告。 3、配置双主控引擎，电源数量≥2个；千兆电端口数量≥24个，千兆SFP光端口数量≥24个，万兆SFP光端口数量4个。 | 台 | 2 |
| 5 | 接入交换机（48口） | 1、10/100/1000M电接口≥48，万兆SFP+光口≥6，固化双交流电源，不接受RPS电源方式；交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps ；电接口均支持POE、POE+供电；支持POE供电0中断，PoE交换机在设备重启时，对下挂摄像头、VoIP电话等受电设备供电不会中断，保证交换机重启过程中受电设备不掉电，实现PoE供电零中断；MAC地址缓存能力≥16K；支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn；支持voice vlan、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像；支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、支持OSPF、OSPFv3等动态路由协议；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； ▲2、支持多虚一功能，可达到16设备虚1，纵向虚拟化（MVST）功能；支持ERPS（G.8032）协议；支持终端脆弱性扫描功能；支持ZTP零配置开局等功能；支持能效以太网功能；设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞；提供第三方检测机构出具的测试报告。 3、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理。 | 台 | 4 |
| 6 | 接入交换机（24口） | 1、10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+光口≥4个，固化单交流电源，电源接口前置；交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps ；MAC地址缓存能力≥16K；支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn支持voice vlan、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持≥8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像;支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； ▲2、支持多虚一功能，可达到16设备虚1，纵向虚拟化（MVST）功能；支持ERPS（G.8032）协议, ZTP零配置开局等功能；支持终端脆弱性扫描；设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞；提供第三方检测机构出具的测试报告 3、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理。 | 台 | 4 |
| 7 | 无线控制器 | 1、以太网电口数量≥26，其中供电端口数量≥8；最大可管理AP数量≥32个，本次配置≥8个； 2、支持标准的CAPWAP协议，支持静态AC发现，支持DHCP option 43,DNS动态AC发现；支持IPV4/V6静态路由，支持ospfv2，支持VRRP；单控制器实现BYOD，可识别IOS、安卓、Windows各类系统，不同终端分配不同安全策略；支持基于AP的用户隔离；支持基于SSID的用户隔离；支持多SSID的用户隔离。 | 台 | 1 |
| 8 | 无线AP | 双频双模，放装吸顶式AP，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，内置天线。最高连接速率可以达到1.8Gbps。设备能够自动从无线控制器下载配置，自动加载运行。支持按接入用户数量和流量的负载均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户，无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备，从而引导用户接入，终端会转而接入其他负载较轻的接入点。 | 台 | 4 |
| 9 | 上网行为管理 | 1、最大并发连接数≥16万；最大新建连接数为≥32000个/秒；2U硬件；标配≥6个千兆电接口（其中至少包含1个管理接口和1个HA接口）;提供≥2个扩展插槽; ≥1T硬盘;冗余交流电源。含专用操作系统与上网行为管理标准软件。含三年硬件质保服务；为便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅，设备须支持物理硬件bypass按钮；在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式，实现Portal服务器功能；支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗；设备内置常用应用标签，分类至少包含内容外发风险、期货行业合规、证券行业合规、高安全风险、影响工作效率、消耗带宽6大类； 2、当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈；（提供截图） 3、支持策略管理、日志审计、权限分配相互独立的三权制衡管理机制，避免超级管理员权限过大的弊端。系统管理员和审计员的账号创建，权限变更需要审核员审批才能生效。管理员和审计员的操作会形成日志受审核员监督。（提供截图） | 台 | 1 |
| 10 | 网闸 | 1、基于国产硬件平台及国产操作系统；系统吞吐量：800Mbps 硬件配置：2U机箱；冗余电源；具有液晶面板 内网：≥6个10/100/1000Base-T端口、≥4个SFP接口、≥1个Console口、≥2个USB口、支持≥1个扩展槽位；外网：≥6个10/100/1000Base-T端口、≥4个SFP接口、≥1个Console口、≥2个USB口；支持≥1个扩展槽位；功能模块：产品默认包含数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、异常告警等； 产品默认包含3年硬件维保； 2、为方便管理及巡检服务，内、外网主机分别具有独立液晶屏，能够显示产品品牌、型号、CPU/内存占用率、网络接口状态等信息；（提供产品截图） 3、支持文件重构技术，可自动剔除文件中夹带的危险程序，可执行代码等； 4、无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置）；（提供产品截图） 5、支持SMTP、POP3、IMAP通用协议，对附件及其附件类型进行过滤控制，邮件内容过滤、文档重建、病毒过滤；支持FTP用户在线情况查看，包含但不限于用户地址、登陆日期、登陆时间等信息；支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称 、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置； 6、支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略。（提供产品截图） | 台 | 2 |
| 11 | VPN网关 | 1、国产CPU，国产操作系统。板载≥1个MGT口，≥1个HA口，≥2个USB口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥1T硬盘，标配国密卡，最大WEB理论并发用户数≥2000、每秒理论新建连接≥1000。≥125个用户授权，含三年硬件质保服务。支持配置向导功能，用户能够按照配置向导一步一步的操作，向导结束用户能够完成账号建立、服务发布、正常访问；支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同。用户通过不同URL登入会获取不同的登入界面，并且每个登入界面可定制；网关采用国密卡控制模式，拔出管理员和操作员key后，管理员、用户不能登录和操作；支持管理员自定义用户登录帮助文档，通过虚拟门户上传到SSLVPN用户的WEB登录界面，文档格式支持word和TXT。用户登录时刻自行下载帮助文档；支持中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产操作系统，采用客户端，而不依赖浏览器，具备独立的SSLVPN客户端。 2、管理员通过国密浏览器采用国密证书+国密key登陆网设备进行设备管理、系统配置。（提供产品截图） 3、支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限。 4、支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问。（提供产品截图） | 台 | 1 |
| 12 | 漏洞扫描 | 1、国产化漏洞扫描系统，Web扫描域名最大支持3000个，Web扫描任务并发数为3个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持150个IP地址并行扫描。标准2U机架式，1T硬盘，16G内存，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽,液晶面板显示，≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源。包含三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务；产品支持Web扫描域名≥3000个，Web扫描任务并发数≥3个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥150个IP地址并行扫描。支持IPv4、IPv6环境部署管理、扫描； 2、支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号查看漏洞插件；（提供产品截图） 3、支持检测的漏洞数大于65000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq 6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本；支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的厂商的防火墙等安全设备；支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印；支持中间件漏洞扫描，涵盖Apache、Resin、Nginx、Tomcat、TongWeb、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss等；支持通过ARP、ICMPping、TCPping及UDPping四种方式进行主机存活探测；支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务； 4、支持对常见设备、数据库、应用服务器的配置核查。支持主机设备操作系统包括Windows系列、Linux系列、HP-UX、AIX、Solaris、麒麟、凝思等；支持数据库包括Oracle、Mysql、SQL Server、Sybase、DB2、Informix、达梦、人大金仓；支持网络设备包括思科、华为、H3C、力腾、锐捷、Juniper等品牌的交换机和路由器；支持防火墙包括思科、华为、Juniper/Netscreen、网神、天融信；支持中间件和应用包括Apache、Bind、Domino、IIS、Jboss、Nginx、Resin、Tomcat、TongWeb、Weblogic、Websphere；支持虚拟化配置核查，包括Xen、FusionCompute、Esxi；（提供产品截图） 5、支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级检测要求、工信部配置规范、中国电信安全配置规范、中国移动安全配置规范；漏洞库支持在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级支持设置周期自动升级时间，支持通过代理方式进行升级。 | 台 | 1 |
| 13 | 终端安全管理系统（杀毒） | 1、终端安全管理系统基础组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。可安装在Windows Server 2008/Windows Server 2012上。杀毒、补丁、运维管控、双网切换功能，支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能。含三年升级服务。 2、控制中心支持级联方式和单一部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展，支持安装在虚拟机上。支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务；支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大于10层模式下的扫描。支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。支持僵尸网络攻击防护，对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理。支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁。支持仅安装指定补丁设置。支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表；支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等）每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据业务环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。 | 套 | 100 |
| 14 | 运维审计服务器 | 1、采用国产多核硬件平台和国产操作系统。标准2U机架式，≥标配6个千兆电口、≥4个千兆光口,支持≥2个扩展插槽，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源。支持液晶屏，最大可选500授权许可，含三年标准维保服务。100个授权许可。支持IPv6网络环境下的运维、操作审计；支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin等协议； 2、支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源；（提供产品截图） 3、支持资源账户自动登录（包含提权登录，TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root或enable账户）和手动登录方式，其中手动登录方式又区分全手动（手动输入账户和密码）和半自动模式（手动输入密码）；不限操作客户端系统类型，无需安装任何客户端插件，使用H5即可直接运维windows、Linux、网络设备等资源；支持运维过程中会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，参与者可以控制会话，创建者强制获取控制权； 4、支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机、目标服务器三者之间文件共享（支持多文件下载，文件展示最近修改时间和权限）并进行审计；（提供产品截图） 5、支持用户信息的批量修改、导入，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制；支持按用户组和账户组多对多的资源访问授权，用户组和账户组内的新增成员可自动继承授权关系；可根据用户、用户组、账户、账户组、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、RDP剪切板控制、时间限制、IP限制为条件，细粒度地进行访问控制；支持记录用户登录资源的操作行为，包含：资源名称、协议类型、主机或应用地址、资源账户、起止时间、会话时长、操作用户、来源IP、操作记录、文件传输记录、会话协同记录、以及会话结束状态的审计；支持自定义系统事件的告警等级及方式，例如邮件、手机短信（内置短信网关）通知及Syslog日志外发。 | 台 | 1 |
| 15 | 运维平台 | 1、2U标准上架设备，含滑轨；CPU: ≥2颗10核、主频≥2.2 GHZ ；内存：≥ 256G（总容量）DDR4 ；硬盘1：≥2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：≥12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量≥48T；电源：冗余双电源；网口：≥4*GE管理电口；≥2*SPF+插槽（含两个多模光模块）；其他接口：≥3*USB3.0接口、 ≥1*DB9 Console接口；提供三年标准维保服务，自签收之日起开始计算。提供包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。授权≥50个日志数据源的采集能力。提供3年软件维保。集成综合日志审计及入侵检测功能。支持接入并管理日志采集器、流量采集器，可支持第三方采集器接入；支持对网络设备、安全设备、服务器、应用等日志进行解析、范式化、预处理； 2、日志接入支持界面交互式配置，通过图形化界面配置日志解析条件，利用正则表达式、分隔符、Key-Value、JSON等方法定义解析规则，系统自动生成解析规则，无需通过代码编写解析规则；（提供产品截图） 3、支持本地威胁情报的检索，检索类型支持域名、IP地址、文件MD5值；威胁情报内容支持IOC、攻击链阶段、置信度、类型描述、威胁家族、攻击事件/团伙、影响平台、情报状态、威胁描述等； 4、支持云端威胁情报查询，查询结果需包含：IP主机信息、IP位置信息、域名流行度、情报IOC详情、相关样本、可视化分析、域名解析记录、域名注册信息、关联域名、数字证书等信息；（提供产品截图） 5、支持对重大网络安全事件（如永恒之蓝）进行威胁预警，通过厂商对重大网络安全事件的追踪生成预警包，通过预警包导入完成网络安全事件的影响面评估，并持续的跟进事态的发展，快速完成重大网络安全事件的预警及处置； 6、支持根据风险资产数量统计自定义关键点节点条件，比如大面积爆发、有效控制、威胁缓解等。支持事态扩散过程发展趋势图的展示及详细告警列表及告警信息展示。（提供产品截图） 7、系统至少支持绿盟、启明、网神、天融信、Tenable五款漏扫报告的解析识别和导入管理，支持人工漏洞报告导入，使用模板进行漏洞信息的导入； 8、支持接入各种类型数据包括但不限于：设备日志、网络流量、失陷类威胁情报数据、资产数据、漏洞数据等数据进行关联分析，支持对IPV6日志进行关联分析；支持图形化连线拖拽的交互配置方式灵活组合规则建模中的计算单元，计算单元至少包括关联分析、统计分析和序列分析等以应对不同威胁场景建模；（提供产品截图） 9、支持通过告警模块，进行安全分析模块间的快速跳转，可快速跳转模块至少包含资产、实体分析、日志检索。支持对告警进行ATT&CK攻击战术、攻击技术的标识，并支持通过告警关联到ATT&CK知识库。 10、告警管理功能至少预置包括今日新增威胁告警、今日第一次出现的告警、命中威胁情报告警、外部威胁攻击告警、外部攻击成功主机失陷告警、资产外联告警、恶意文件告警、横向移动攻击告警、横向移动失陷危急告警、主机安全危急告警、Web安全危急告警等场景。（提供产品截图） 11、支持通过创建事件调查任务对威胁事件和可疑事件进行调查分析，调查任务中可添加的证据数据包括：日志、告警、漏洞、弱口令、配置核查、文本；支持对以攻击者和受害者情况视角对调查任务中的数据做统计分析；支持调查结果的图形化展示；工单处理流程对告警事件、漏洞、弱口令及配置核查问题进行跟踪；支持将安全事件以工单形式通过邮件、短信、消息中心、企业微信通知到工单的创建人、责任人与相关人； 可对工单自定义逾期提醒时间；支持统计展示全网资产分布情况，并且支持按照资产分组展示对应的资产数量、风险值和风险等级的明细列表；支持统计资产总数，以及统计资产注册状态占比情况；支持统计资产上开放的端口情况、服务情况、协议情况；支持统计资产发现来源（资产探查、数据同步、脆弱性发现、流量解析、人工方式）的分布情况；支持按照资产发现来源（资产探查、数据同步、脆弱性发现、流量解析、人工方式）统计最近30天资产发现的趋势。支持双因子认证方式登录系统，认证方式支持短信和邮箱，支持对登录的并发会话数的设置，限制同时登陆系统的用户数量。支持通过企业微信、钉钉、蓝信方式向个人或群发送系统消息通知；支持对接威胁情报平台，实现对可疑IP、域名、URL的情报鉴定。 | 套 | 1 |
| 16 | 流量探针 | 1、多核AMP架构，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流（模拟企业级网络真实场景流量）吞吐量≥3Gbps，HTTP并发连接数≥400万，HTTP新建连接速率≥15万/秒；2U机箱，单电源，标准配置≥6个10/100/1000M自适应千兆电口，≥1个Console口，≥2个接口扩展板卡插槽，提供三年全功能特征库升级服务，包括3年硬件维修服务。支持旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响；支持TCP流量采集、WEB流量采集、域名流量采集、文件流量采集、LDAP流量采集、登录流量采集、邮件流量采集、数据库流量采集； 2、具有自定义解析流量能力，支持基于正则表达式、TLV格式、固定长度等提取模式对应用流量解析；（提供产品截图） 3、支持精准识别通讯类、语音类、视频类、更新类、下载类、邮件类、金融类、理财类等多类别的应用识别，应用识别库大于等于3000+； 提供全面、强劲的病毒检测和发现能力，支持通过对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB协议进行病毒检测；支持多种类型的漏洞检测，包括：缓缓冲区溢出、拒绝服务和恶意扫描； 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMTP等协议的漏洞检测； 4、本地集成威胁情报库，支持实现基于威胁情报的失陷主机检测，情报不少于200万；（提供产品截图） 5、支持通过镜像流量识别资产信息日志，并在探针提供日志查询展示页面，展示包括：资产IP、MAC、资产发现时间、操作系统、操作系统版本、协议、端口等字段。提供对设备处理流量情况的多种维度展示，包括设备接口接收/发送流量速率、网络并发会话数和新建会话数、传感器生成的流量日志速率（eps）和威胁日志速率（eps）、按应用分别统计的流量大小等；支持与安全运维平台进行联动处置。 | 台 | 1 |
| 17 | 准入系统 | 1、支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机支持1000以下终端认证或1.2G网络流量处理能力。设备默认≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥1TB 硬盘，单电源，1U设备。含36个月硬件质保服务；支持设备集中管理，可在同一管理平台集中管理所有设备，支持设备分组，权限管理、策略统一下发、统一升级等操作，实现分布式部署、集中管理，满足大型网络环境下的部署要求。支持设备端口使用情况监测，支持流量统计、接收数据、发送数据、错误数据、丢弃数据等端口状态监测，实时了解设备端口的使用情况。支持多种准入认证及控制方式，支持portal、802.1x、DHCP、MAB MAC、策略路由、旁路镜像等方式，适应多种复杂网络环境下的准入控制； 2、支持通过协议栈指纹、DHCP指纹、浏览器指纹等多种方式综合匹配，获取准确的设备操作系统。（提供产品截图） 3、支持网络内终端位置信息的展现，可准确展示终端所处交换机的ip及交换机具体端口数，支持反查交换机详细信息； 4、使用视频协议对网内视频终端进行盘点，能够准确获取各类网络视频摄像机厂商及型号，能够准确区分网络视频摄像机及网络视频录像机（NVR）；视频终端厂商及型号信息获取不依赖于mac识别库，不依赖于snmp协议，跨三层网络场景下能够准确识别视频终端厂商及型号；（提供产品截图） 5、支持根据管控区域、终端类型、行为模型、设备标签等进行入网控制，支持每个入网条件可包含多个检查规则的组合；支持新入网终端自学习绑定首次入网时使用的IP；支持检查终端网络行为模型，支持多种判断模型机器学习，判断终端网络行为是否满足已学习的安全要求。支持在不安装插件或客户端的情况下检测终端设备是否发生违规外联事件，根据策略配置支持告警或直接阻断； 6、支持设备指纹仿冒检查，能检查终端外在静态指纹特征，支持多种特征维度，支持windowsPC和PC之间的仿冒发现和同摄像头类型间的替换发现；（提供产品截图） 7、检测告警支持添加外联告警策略，绑定外联标签，通过对应的监听端口扫描上报告警信息，同时支持告警外发功能，可以选择邮件告警或短信告警。 | 台 | 1 |
| 18 | 光纤模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 46 |
| 19 | 光纤跳线 | 单模，≥10米 | 套 | 46 |

3.1.9 机房及配套设施

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础装修 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢门套 | 内包 | 樘 | 1 |
| 2 | 铝合金方形顶板 | 微孔600*600 | m2 | 50 |
| 3 | 吊顶板基层龙骨 | 38加厚型 | m2 | 50 |
| 4 | 金属角线 | L25 | m | 40 |
| 5 | 抗静电地板 | 600*600*35，无边 H=250 | m2 | 50 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 80*10mm板厚1.2 | m | 40 |
| 7 | 地面防尘隔离 | 镀锌铁皮0.5mm | m2 | 50 |
| 8 | 台阶砖砌基础 | 宽度1200mm H=250mm | 个 | 1 |
| 9 | 台阶面层 | 黑金沙石材收口制作 | 个 | 1 |
| 10 | 墙面彩钢板 | 1200*3000 | m2 | 120 |
| 11 | 墙面龙骨 | 30*50矩形管焊接 | m2 | 200 |
| 12 | 墙面保温 | 50mm保温棉 | m2 | 200 |
| 13 | 天地封闭 | 8mm硅酸钙板 | m2 | 80 |
| 14 | 精密空调区域挡水围堰 | C20混泥土宽100*高80mm | 项 | 1 |
| 15 | 精密空调区防水 | K11柔性防水浆 | 项 | 1 |
| 16 | 精密空调给/排水 | PVC50/PPR25 含地漏及阀门 | 项 | 1 |
| 17 | 接地引线 | BVR-50mm2 | m | 35 |
| 18 | 接地点制作 | 焊接主体钢筋连接点 | 个 | 2 |
| 19 | 绝缘子 | FS10/3 | 个 | 60 |
| 20 | 接地铜排 | 30*3mm | m | 48 |
| 21 | 机柜接地线 | BVR-10mm2 | 根 | 40 |
| 22 | 接地跨接线 | BVR-6mm2含接线端子 | 根 | 50 |
| 23 | 等电位连接箱 | 200mm*300mm | 个 | 2 |
| 24 | 三相四线电源防雷器 | 80KA 监控接口 | 组 | 1 |
| 25 | 新风机 | 柜式，≥800m³/h | 台 | 1 |
| 26 | 排风机 | 窗式，≥700m³/h | 台 | 1 |
| 27 | 室外进风防雨百叶 | 400mm*400mm | 个 | 2 |
| 28 | 风机启动停止控制箱 | 风机启动停止控制箱 | 台 | 1 |
| 29 | 开风机洞 | 开墙洞及风机洞口制作 | 个 | 2 |
| 30 | 电线 | ZRBV-2.5mm2 | m | 150 |
| 31 | 风机控制线 | RVV7*0.75 | m | 60 |
| 32 | 穿线钢管 | SC20 | m | 80 |
| 33 | 金属软管 | Φ20 | m | 10 |
| 34 | 接线盒 | 86H | 个 | 5 |
| 35 | 综合配电柜 | 600*1200*2000MM，含UPS输入输出控制开关；采用1.2mm-2.0mm冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级≥IP20；柜门与柜体需有效接地连接；具备B级防雷装置；采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案；采用智能仪表，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态；监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传。 | 台 | 1 |
| 36 | 精密列头柜 | 600*1200*2000MM；采用1.2mm-2.0mm冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级≥IP20；柜门与柜体需有效接地连接；具备B级防雷装置；采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案；采用智能仪表，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态；监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传。 | 台 | 1 |
| 37 | LED灯盘 | LED 600*600 亚光铝 | 套 | 6 |
| 38 | 安全出口指示灯 | LED 3W | 套 | 2 |
| 39 | 金属桥架 | 200*100*1.5mm | m | 20 |
| 40 | 桥架弯头 | 200*100*1.5mm | 个 | 10 |
| 41 | 桥架三通 | 200*100*1.5mm | 个 | 20 |
| 42 | 市电主进电缆 | ZRYJV-4×120+1*70mm2 | m | 150 |
| 43 | UPS输入及输出 | ZRYJV-4×95+1*50mm2 | m | 50 |
| 44 | 空调电源线 | ZRYJV-5*16mm2 | m | 50 |
| 45 | 机柜电源线 | ZRRVV-3×6mm2 | m | 800 |
| 46 | 插座电线 | ZRBV-4mm2 | m | 300 |
| 47 | 照明电线 | ZRBV-2.5mm2 | m | 600 |
| 48 | 穿线钢管 | SC20 | m | 200 |
| 49 | 金属软管 | Φ20 | m | 50 |
| 50 | 接线盒 | 86H | 个 | 50 |
| 51 | 墙面插座 | 10A 5孔 | 套 | 8 |
| 52 | 照明开关 | 10A 单开 | 只 | 3 |
| 二、配套系统 |  |  |
| （一）UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机柜 | 三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，模块内电子元件和风道完全隔离；UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性；为提高电池的使用寿命，充电器必须采用三段式充电技术；为了避免单点故障，不采用充电模块，由主机的每个功率模块提供充电功能，充电电流不小于12A；主机风扇具有智能调速功能，任何一路风扇损坏仍可带35%负载；UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景；采用≥7寸LCD彩色触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、输入电流、旁路电压、旁路频率、旁路电流、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、最近放电时间等参数；UPS主机应采用集中旁路模块；UPS主机应具备内置防尘网、EPO紧急关机功能；UPS主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置；UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面，由于空间有限，无需外部配置配电柜；可通过面板设置各种通信协议，以满足不同监控需求；UPS主机应具备智能化休眠功能；UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。 | 台 | 1 |
| 2 | 功率模块 | ≥25KVA功率模块 | 台 | 3 |
| 3 | 电池 | 后备2H；UPS采用12V100AH免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；蓄电池应能承受≥50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；大电流放电：电池以30I10（a）放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于99.1％；将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％；安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—49KPA；完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV；防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆；封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象；蓄电池必须满足7、8、9烈度抗震要求。 | 节 | 120 |
| 4 | 电池柜 | 780*880*1190 | 套 | 4 |
| 5 | 开关盒及开关 | SWB125-630含空开630A 4P*1 | 套 | 1 |
| 6 | 电池连接电线 | 提供电池连接电线 | 批 | 1 |
| 7 | 设备底座 | UPS主机*1及电池架底座*4 | 个 | 5 |
| （二）精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 前送风，后回风，总制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，风量≥8000m3/h；EC风机、液晶屏、带室外机、通讯卡，尺寸600*1200*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调 | 前送风，后回风，总制冷量≥25KW，显冷量≥25KW；EC风机、液晶屏、带室外机、通讯卡，尺寸600*1200*2000mm | 台 | 1 |
| 3 | 精密空调安装配件 | 支架及管线 | 台 | 2 |
| （三）机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、600*1200*2000mm机柜，九折型材结构；机柜静态承载能力≥1500kg；符合标准：IEC60297-2、GB/T3047.2-92、YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 | 台 | 10 |
| 2 | 机柜承板 | 每个机柜配1块 | 块 | 10 |
| 3 | L型支架 | 每个机柜配1对 | 对 | 10 |
| 4 | 侧门 | 配置冷通道外置机柜，其余机柜不配侧门 | 面 | 2 |
| 5 | 机柜底座 | 提供机柜底座 | 个 | 10 |
| 6 | 冷通道推拉门 | 推拉门(转动门) | 套 | 2 |
| 7 | 固定天窗 | 600*1200MM | 个 | 3 |
| 8 | 自动翻转天窗 | 600*1200MM； | 个 | 9 |
| 9 | 前隔板 | 600*260MM； | 个 | 11 |
| 10 | 消防联动控制模块 | 用于控制天窗的开启 | 套 | 1 |
| 11 | LED监控显示屏 | 安装于冷通道门上方，用于显示标语及温湿度 | 套 | 1 |
| 12 | 快装封板 | 每个机柜配5块 | 块 | 22 |
| 13 | 快装封板 | 每个机柜配10块 | 块 | 22 |
| 14 | 安装配件 | 安装备件，接口板，支架等 | 批 | 1 |
| 15 | LED灯 | 安装于通道固定天窗处 | 支 | 20 |
| 16 | 12位PDU | 适合垂直纵向安装于机柜后部，总输入电流32A、16口IEC C13插座、配置小型断路器、2米接线、无插头 | 个 | 20 |
| （四）动环监测系统 |  |  |  |
| 1 | 环境监控主机(含软件） | 1U机架式安装，内置≥6个RS232口或RS485口，≥10个数字量输入, ≥4个数字量输出，支持3D浏览、3D组态。 | 套 | 1 |
| 2 | 精密配电柜接口软件 | 配电柜，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 3 | UPS通信接口软件 | UPS，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 4 | 精密空调通信接口软件 | 空调，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 5 | 消防通信接口软件 | 消防，通讯接口软件 | 套 | 1 |
| 6 | 门禁 | 单门单开普通门用，含ID读卡器,ID卡,磁力锁等 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁 | 单门双开普通门用，含ID读卡器,ID卡,磁力锁等 | 台 | 2 |
| 8 | 红外探测器 | 吸顶式 | 个 | 1 |
| 9 | 温湿度感应器 | LCD显示；温度测量范围 -20℃-80℃；湿度测量范围 0-100%RH | 个 | 6 |
| 10 | 烟感探测器 | 探测模块内的烟雾 | 个 | 4 |
| 11 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：12-24VDC；工作温度：-20℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：200米；告警输出阻抗小于50欧，负载电流小于300mA; | 个 | 2 |
| 12 | 区域漏水感应绳 | 线缆直径：7.5mm;导线外阻：20欧/100m；工作温度：-20℃～85℃； | 条 | 2 |
| 13 | 网络数字硬盘录像机 | ≥16路；带POE供电；支持≥4个硬盘 | 台 | 1 |
| 14 | 网络半球摄像机 | ≥130W像素、网络半球摄像机，带POE供电 | 支 | 4 |
| 15 | 硬盘 | ≥2TB | 块 | 2 |
| 16 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 2 |
| （五）消防系统 |  |  |  |
| 1 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 台 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | kg | 240 |
| 3 | 泄压口 | 泄压口 | 套 | 1 |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 点型光电感烟探测器 | 只 | 3 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 8 |
| 6 | 探测器底座 | 探测器底座 | 只 | 11 |
| 7 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 1 |
| 8 | 警铃 | 警铃 | 只 | 1 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 只 | 1 |
| 10 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 只 | 1 |
| 11 | 气体灭火控制器1区 | 气体灭火控制器1区 | 台 | 1 |

3.1.10 信息消费展厅

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面工程 | 天棚龙骨吊顶 | 12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；双层纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)、镀锌自攻钉固定；石膏板拼接留缝。 有造型处的吊顶采用15MM厚防火阻燃板作基层;由于原建筑层高为超高层，需采用20*40方钢做转换层。 | 580 | m2 |
| 2 |  | 软膜天花 | 12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝；基层刮白处理；A级软膜天花异形工艺安装 | 120 | m2 |
| 3 |  | 不锈钢 | 12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；黑钛拉丝304防指纹不锈钢异形工艺安装。 | 15 | m2 |
| 4 |  | 天棚基层及乳胶漆 | 胶水+滑石粉，白水泥或石膏粉基层处理三遍，砂纸打磨；白布或牛皮纸贴缝处理； 阴阳角条；底漆一遍，面漆防火白色无机矿物涂料（A级）两遍； | 580 | m2 |
| 5 | 地面工程 | 地面找平 | 楼层清理；325普通硅酸盐水泥、河砂 、石粉搅拌均匀，厚度30mm以上找平层；平整无空鼓，修光处理，自流平一遍；环氧树脂面层。 | 528 | m2 |
| 6 |  | 地面塑胶地板铺贴 | 基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级浅灰色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。 | 456 | m2 |
| 7 |  | 地面塑胶地板铺贴 | 基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级深灰色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。 | 64 | m2 |
| 8 |  | 地面塑胶地板铺贴 | 基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级蓝色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。 | 17 | m2 |
| 9 | 墙面工程 | 轻钢龙骨隔墙 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；双层纸面石膏板(9.5mm厚)、镀锌自攻钉固定；石膏板错缝拼接并留5mm缝。信息消费展厅内砖墙拆除； | 636 | m2 |
| 10 |  | 轻质砖砌体隔墙 | 加气混凝土砌体、局部红砖、水泥砂浆堆砌； 砖面水泥砂浆抹平，表面平整，立面垂直。 | 15 | m2 |
| 11 |  | LED显示屏基层 | 镀锌钢骨架；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝。基层刮白处理， | 260 | m2 |
| 12 |  | 木饰面 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；采用防火防腐处理的B1级木纹饰面异形工艺安装；部分造型墙面采用雕花防腐处理的B1级木纹饰面安装。 | 125 | m2 |
| 13 |  | 立柱不锈钢 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；黑钛拉丝304防指纹不锈钢异形工艺安装 | 15 | m2 |
| 14 |  | 展示厅墙面不锈钢 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(15mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝;基层处理;本色镜面304防指纹水波纹不锈钢异形工艺安装。 | 9 | m2 |
| 15 |  | 不锈钢踢脚线 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(12mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；40mm宽本色镜面304防指纹不锈钢异形工艺安装。 | 240 | m |
| 16 |  | 接待台 | 实木柜体基础；天然石材台面；不锈钢包边； 实木柜门及五金； | 7.5 | m |
| 17 |  | 接待台不锈钢 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(12mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；100mm宽本色镜面304防指纹不锈钢异形工艺安装 | 7 | m |
| 18 |  | 接待台石材 | A级15mm白色人造石 | 11 | m2 |
| 19 |  | 展示厅石材 | A级15mm白色人造石 | 5 | m2 |
| 20 |  | 白色冲孔铝板 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝。基层刮白处理；2.5mm冲孔铝板安装 | 10 | m2 |
| 21 |  | 白色铝板 | 75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；2.5mm铝板异形工艺安装。 | 24 | m2 |
| 22 |  | 墙面基层及乳胶漆 | 胶水+滑石粉，白水泥或石膏粉基层处理三遍，砂纸打磨；白布或牛皮纸贴缝处理； 阴阳角条安装；底漆一遍，面漆防火白色无机矿物涂料（A级）两遍； | 630 | m2 |
| 23 | 定制门 | 定制套装门 | 规格；3000mm*1350mm；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装； | 2 | 樘 |
| 24 |  | 定制套装门 | 规格；3000mm*1800mm双扇；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装； | 1 | 樘 |
| 25 |  | 定制套装门 | 规格；3000mm*800mm，六扇门，门套4800mm宽；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装； | 1 | 樘 |
| 26 |  | 定制套装门（隐门） | 规格；2300mm*900mm；实木门、门套；五金门锁；现场安装； | 2 | 樘 |
| 27 |  | 定制套装门（隐门） | 规格；1900mm*700mm；实木门、门套；五金门锁；现场安装； | 3 | 樘 |
| 28 |  | 玻璃电动门 | 规格：1500*2200；12mm钢化玻璃、不锈钢门套；感应电机一套；五金门锁；门顶面40*40方钢加固； | 1 | 项 |
| 29 | 照明及弱电 | 配管 | 电线管；材质:PVC；规格:DN20；配置形式:埋墙敷设或埋地敷设 | 600 | m |
| 30 |  | 配管 | 电线管；材质:JDG；规格:DN20；配置形式:吊顶内敷设或埋墙敷设 | 2450 | m |
| 31 |  | 桥架 | 桥架：材质:金属：规格:200*100：配置形式:吊顶内敷设或沿墙敷设 | 180 | m |
| 32 |  | 配线 | 管内穿线；型号:WDZRBV2.5平方毫米。接线:含制作安装. | 9100 | m |
| 33 |  | 配线 | 管内穿线；型号:WDZRBV4平方毫米;接线:含制作安装. | 2900 | m |
| 34 |  | 配线 | 管内穿线；型号:CAT6;工程级网线；接线:含制作安装. | 600 | m |
| 35 |  | 配线 | 管内穿线；型号:HPV4*0.5平方毫米;接线:含制作安装. | 1100 | m |
| 36 |  | 插座 | 插座；规格:86型10A | 14 | 个 |
| 37 |  | 插座 | 地面插座；规格:86型10A | 13 | 个 |
| 38 |  | 插座 | 网络插座；规格:86型 | 10 | 个 |
| 39 |  | 插座 | 电话插座；规格:86型 | 2 | 个 |
| 40 |  | 开关 | 多联开关。规格:86型10A | 3 | 个 |
| 41 |  | 常规照明灯 | LED筒灯 | 41 | 个 |
| 42 |  | 常规照明灯 | T8LED灯管；规格:长度1200mm | 150 | 支 |
| 43 |  | 常规照明灯 | LED灯带 | 360 | m |
| 44 |  | 接线盒 | 金属接线盒;规格:86型 | 480 | 个 |
| 45 |  | 接线盒 | 塑料接线盒;规格:86型 | 90 | 个 |
| 46 | 清洁 | 提供现场清洁服务 | 580 | m2 |
| 47 | 出渣 | 提供出渣服务 | 1 | 项 |
| 48 | 放线、措施保障及管理服务 | 负责放线；提供技术、组织措施保障；提供施工管理服务。 | 1 | 项 |
| 49 | LED屏一（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； | 7.9872 | 平米 |
| 50 | LED屏二（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 51 | LED屏三（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 52 | LED屏四（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 53 | LED屏五（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 54 | LED屏六（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 55 | LED屏七（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘dx电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 56 | LED屏八（长3.84M*宽2.08M） | 整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 | 7.9872 | 平米 |
| 57 | 屏体控制器 | 标准1U机箱；≥6网口输出；最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积230万像素；支持HDMI/DVI视频输入;HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960;高位阶视频源带载能力:1440×900; 12bit/10bit/8bit;可级联多台进行统一控制自动连屏。 | 8 | 台 |
| 58 | 钢结构及包边 | 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，钢结构材质为Q235B，不可采用非标；支撑钢结构采用镀锌钢材并在焊接处做好防锈处理；结构作业点处理及复原屏体安装调试、不锈钢装饰包边。 | 64 | 平米 |
| 59 | 屏体布线 | 屏体布线 | 64 | 平米 |
| 60 | 多媒体硬件 | DANTE超导向阵列式扬声器 | 单元类型：≥6个可变超导单元，使声音更聚集而不分散；频率响应：（±3dB）120 Hz - 19 kHz；覆盖角度：40°x40°；最大声压级@1m：≥127dB；动态范围：≥101 dB；功率/阻抗：≥100W@8Ω；搭配功放支持信号输入：≥Dante×2主备双口。 | 24 | 只 |
| 61 |  | DANTE超导向阵列音柱安装支架 | 提供配套安装支架。 | 24 | 套 |
| 62 |  | DANTE数字功率放大器 | ≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率：4X150W/2Ω，4X100W/4Ω，4X100W/8Ω，200W/4Ω桥接 ，150W/8Ω桥接；电源：1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。 | 6 | 台 |
| 63 |  | DANTE数字音频处理器 | ≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口；≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。 | 1 | 台 |
| 64 |  | 音频处理器通道扩展卡 | ≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。 | 1 | 张 |
| 65 |  | DANTE数字调音台 | 每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。 | 1 | 台 |
| 66 |  | 调音台网络接口卡 | 64路双向音频传输，通过CAT5控制 ；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项；具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件；DANTE的控制器软件可用于设置网络。 | 1 | 张 |
| 67 |  | 网络交换机（音频） | ≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；支持POE供电。 | 1 | 台 |
| 68 |  | 交换机光模块（音频） | 千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。 | 2 | 台 |
| 69 |  | 数字SD卡录音机 | 支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。 | 1 | 台 |
| 70 |  | DANTE传输可分区接收无线话筒接收机 | 数字无线接收机，分区接收式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：100米（在没有干扰情况下）；延迟时间 小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能；可分15个区单独接收话筒信号。 | 2 | 套 |
| 71 |  | DANTE话筒分区接收控制软件 | 支持≥15路分区接收；内置软件，切换无延时；可放置≥15路分区接收器，每个区域单独接收；单独扩声。话筒信号发射到分区接收器，经过处理后发送到接收主机，通过路由使得该区域扬声器扩声，其他分区不扩声，从而做到分区单独扩声功能。 | 2 | 套 |
| 72 |  | 手持动圈话筒 | 无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。 | 4 | 套 |
| 73 |  | 天线分配放大器 | 输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入；≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出; 射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。 | 1 | 台 |
| 74 |  | 有源指向性天线 | UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。 | 2 | 个 |

3.1.11 电子政务外网租赁

★1.电子政务外网1G链路租赁(三年)。

★3.2服务要求

3.2.1质保期：终验验收合格之日起2年，质保期内具体要求如下：

3.2.2提供7×24电话支持服务，协助采购人解决服务使用过程中遇到的技术问题。

3.2.3提供现场技术支持服务，一般问题的到场时间不应超过48小时，紧急故障到场时间小于24小时。

3.2.4供应商的技术服务包括但不限于：技术咨询、故障处理、技术资料、升级服务、优化服务等。

3.2.5备件支持：当系统出现故障后，如确定为硬件问题，需在48小时内提供同型号或同规格的备件进行现场替换。

3.3政府采购合同内容条款要求：

详见招标文件第八章政府采购合同草案。

3.4 履约能力要求：

3.4.1 投标人相关认证要求：具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证；

3.4.2服务能力要求：

3.4.2.1操作台产品生产厂商具有第三方认证机构出具的售后服务完善程度认证证书（证书的覆盖范围应包括：控制台的安装、调试及维护）。

3.4.2.2主机制造厂商具有IECQ QC 080000（有害物质过程管理体系证书），自有检测中心获得CNAS实验室认可证书。

3.4.2.3漏洞扫描产品生产厂商在2021年CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）成员单位漏洞工作贡献排名中，漏洞提交数证明材料；

3.4.2.4供应商提供运维平台产品生产厂商从2016年1月1日（含）至今在CNNVD（国家信息安全漏洞库） 获得年度最佳支撑单位情况或年度优秀支撑单位情况”；

3.4.2.5漏洞扫描产品生产厂商具备漏洞响应平台，漏洞平台入驻企业用户数证明材料；

3.4.2.6防火墙（互联网）产品生产厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（反网络诈骗领域）。

★3.5 其他商务要求

3.5.1交货要求

3.5.1.1交货地点：泸州市范围内。

3.5.1.2 交货时间：合同签订之日起9个月内完成设备到货、安装、调试、初验及上线试运行；试运行合格后1月内完成项目整体验收。

3.5.1.3运输及包装方式的要求：确保交货时所有设备外包装无损坏并处于未拆封状态。

3.5.1.4货物抵达目的地后的检验要求：提供的产品为原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和投标文件承诺。

3.5.1.5随货物必须配备的技术文件清单：应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人。

3.5.1.6 供应商须在和采购人签订合同之前，向采购人提供产品生产厂商针对本项目的原厂授权书原件。

3.5.1.7 供应商须在和采购人签订合同之前，向采购人提供本项目所投产品检测报告原件、证明材料原件查验，并进行功能演示，如果采购人发现功能虚假应答，不满足采购文件、响应文件和合同要求，采购人有权拒绝验收及支付货款，并向同级财政部门投诉。

3.5.2.验收要求

3.5.2.1验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.5.2.2验收主体：采购人，中标人,第三方机构（如涉及）；

3.5.2.3验收时间：以采购人书面通知为准（或以中标人发出验收申请10日内组织）。本项目不分阶段验收。

3.5.2.4验收标准：商务条款和技术条款均逐条验收；如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。

3.5.2.5风险处置措施和替代方案：

风险处置措施：除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标人不得放弃中标，供应商无故放弃中标，采购人将上报同级财政部门，并依法追究供应商的相关法律责任。

3.5.2.6替代方案：本项目无替代方案。

3.5.2.7验收时须提供的产品资料：

3.5.2.7.1试运行验收：无

3.5.2.7.2最终验收：产品技术说明书，用户使用指导手册。

3.5.3 报价要求：项目购买的产品均为“交钥匙”工程（即总价包干），包含了：市场调研，货物购买成本，二次开发，安装调试、人工费，差旅费，驻场办公费用，培训、税费、质保期（运维期）内软件升级等所有费用。采购人不再额外增加任何费用。

3.5.4培训要求：系统正式上线，中标人将负责组织不少于2次培训会，确保使用人能熟悉使用相关系统。

3.5.5采购人有权在验收前聘请第三方质检机构针对技术参数中的技术条款（尤其是标注了相关符号的参数）进行检测，如发现投标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由供应商自行承担。【投标人在投标时须提供承诺函】

3.5.6采购人有权在签署合同前查验招标过程中要求供应商提供的各种证照和检测报告原件，如出现虚假应标，上报同级财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。【投标人在投标时须提供承诺函】

3.5.7在安装调试过程中，所有的安全生产责任和法律风险均由中标人承担，采购人有权动用未支付的货款进行先行垫付，中标人不得有异议。【投标人在投标时须提供承诺函】

3.5.8在项目实施期间，中标人提供不少于5人的实施团队。【投标人在投标时须提供承诺函】

3.5.9中标人应履行保密职责，并满足采购人的保密要求，项目相关信息不得提供给第三方，对服务期间知悉的信息保密。【投标人在投标时须提供承诺函】

注意：1．以上打(号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

- 本章的要求不能存在资格性条件要求且列入评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。

第七章  评标办法

## 1．总则

1．1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1．2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和在四川省政府采购评审专家库系统（以下简称专家库系统）随机抽取的有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1．3评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的CA证书，到泸州市公共资源交易大厅登录泸州电子交易系统进入该采购项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

1．4评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

1．5评标过程中的书面材料往来均通过泸州电子交易系统传递，评标委员会成员使用CA证书进行签名后生效，供应商通过CA证书加盖其电子印章后生效（供应商为法人或其他组织的，加盖其单位电子签章；供应商为自然人的，加盖其个人电子签名或印章；否则无效）。

1．6评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1．7评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件。

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价。

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正。

（四）推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标人。

（五）起草评标报告并进行签署。

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为。

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1．8评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1．9评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2．评标方法

本项目评标方法为：(综合评分法。   (最低评标价法。

3．评标程序

3．1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的。

（二）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的。

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的。

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的。

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定。

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的。

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3．2资格审查。

3.2.1评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2.2 投标文件有下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理。

3.2.2.1属于禁止参加投标的投标人的；

3.2.2.2不具备招标文件中规定的资格性要求的；

3.2.2.3不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的；

3.2.2.4本招标文件规定的其他情形。

注：本项目资格审查由采购人负责，不需要评标委员会进行资格审查。

3．3符合性审查。投标文件符合性审查由评标委员会全体成员共同进行。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括开标一览表）有不影响采购项目实质性要求的情形的，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理；

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

3.3.3.1没有按招标文件要求签章的。

3.3.3.2投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。

3.3.3.3投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的。

3.3.3.4投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的。

3.3.3.5技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点投标人采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）。

3.3.3.6技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的。

3.3.3.7招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3．4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评标委员会成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3．5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3．6推荐中标候选人。中标候选人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3．7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单。

（三）评标方法和标准。

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。

（五）评标结果和中标候选人排序表。

（六）评标委员会授标建议。

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字进行确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中注明并说明理由。签字但未注明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不电子签名又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3．8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3．9投标人应当澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当要求供应商作出澄清、说明或者更正。供应商澄清、说明或者更正的时间为30分钟，供应商未在规定时间内作出澄清、说明或者更正的，视为放弃澄清、说明或者更正的权利（供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。

3.9.2澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项。

（二）投标文件中已经明确的内容事项。

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3．10低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其进行澄清、说明，且给予投标人澄清、说明的时间为30分钟（投标人已明确表示澄清、说明完毕的除外）。投标人应通过要求供应商提供成本构成的书面说明，并提交相关证明材料。投标人说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3．11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的。

（二）分项评分超出评分标准范围的。

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标采购单位可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的。

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的。

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的。

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的。

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4．评标细则及标准（评标方法采用综合评分法时采用）

4．1本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

4．2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。某一类评分因素无对应类别的评审委员会成员时，也由评标委员会成员共同评分。计算结果四舍五入保留小数点后两位。

4．3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的扣5分，直至扣完为止。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分*100% 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术要求43.5% | 43.5分 | 完全符合招标文件技术要求，没有负偏离得43.5分。标“▲”项为重要指标（23项）,共计34.5分，与招标文件要求有负偏离的，每一项扣1.5分；非“▲”项（450条），共9分，与招标文件要求有负偏离的，每一项扣0.02分。 | 在投标文件中要有单独章节响应并提供相应证明材料，否则视为负偏离。 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人综合实力（2.5%） | 2.5分 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证。全部具备的2.5分，每少一项扣0.5分，没有不得分； 注：若联合体参加，则联合体一方具有即可。 | 提供证书复印件，加盖投标人公章。 共同评分因素 |
| 4 | 产品综合能力 （20%） | 20分 | 供应商所投主要产品具备如下能力： 1、为保证操作台产品厂商能够提供优良的售后服务，生产厂商需具有第三方认证机构出具的售后服务完善程度认证证书（证书的覆盖范围应包括：控制台的安装、调试及维护），十星级的得2分，其他得1分，不提供不得分。 2、主机制造厂商具有IECQ QC 080000（有害物质过程管理体系证书），自有检测中心获得CNAS实验室认可证书。全部具备的2分，每少一项扣1分，没有不得分； 3、漏洞扫描产品生产厂商需具备强大的漏洞挖掘能力，在2021年CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）成员单位漏洞工作贡献排名中，漏洞提交数超过50000条得6分，20000-50000条得3分，小于20000条得1分，没有不得分； 4、供应商提供运维平台产品生产厂商从2016年1月1日（含）至今在CNNVD（国家信息安全漏洞库）获得年度最佳支撑单位情况或年度优秀支撑单位情况。生产厂商每获得一次年度最佳支撑单位得1分，每获得一次年度优秀支撑单位得0.5分，最多得分4分，不提供不得分； 5、为保障漏洞更新的及时性，漏洞扫描产品生产厂商需具备漏洞响应平台，漏洞平台入驻企业用户数大于6000得4分，其他得2分，没有不得分。提供访问URL及截图证明，并提供软件著作证书（证书需含有“漏洞”或“响应”关键字）； 6、防火墙（互联网）产品生产厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（反网络诈骗领域），提供证书复印件的得2分,没有的不得分。 | 提供证明材料复印件，加盖投标人公章。 共同评分因素 |
| 5 | 投标人履约能力（2%） | 2分 | 供应商每提供一个类似业绩得0.5分，最高得2分。类似业绩是指：智慧城市整体建设、智能化、信息化集成等项目，合同签订时间在2016年12月1日及以后。” 注：（1）须提供合同复印件，加盖投标人公章。 （2）若联合体参加，则联合体一方具有即可。 | 共同评分因素 |
| 6 | 节能、环境 标志、无线局域网产品2% | 2 | 属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或无线局域网产品的得0.5分。本项最多得2分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖投标人单位公章。 | 共同评分因素 |

## 注：本表中要求提供的证明材料是指将截图或扫描件上传后加盖电子签章。（空白页可不加盖电子签章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在投标文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项证明材料的有效性。

## 5．废 标

5．1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省•泸州市）上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5．2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6．定标

6．1定标原则：

(采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

(采购人委托评标委员会直接确定中标人。

（特别提示：中标人多于一家的情形应附加定标说明）。

6．2由采购人确定中标人的，采取以下定标程序

6.2.1 评标委员会根据评标情况出具评标报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人采取随机抽取的方式选择中标人。

注意：采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省·泸州市）上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6．3 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7．评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律。

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为。

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况。

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项。

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8．评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

9．评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人。

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件规定的情形除外。

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

（六）记录、复制或者带走任何评标资料。

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10．采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

# 第八章  政府采购合同（货物类）

合同编号：          。

签订地点：          。

签订时间：     年   月   日。

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及          采购项目（项目编号：          ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：          ，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

……

三、质量要求

1．乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2．货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3．乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4．货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5．货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

……

四、交货及验收

1．乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2．验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3．货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5．如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6．其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的相关规定执行。

……

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1．全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整。

2．履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3．乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1．甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款。

2．全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的     日内，提交支付凭证资料给     财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整。

3．履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4．乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

……

六、售后服务

1．质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2．乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

……

七、违约责任

1．甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金。

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同。

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2．乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

……

八、争议解决办法

1．因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

……

九、其他

1．如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2．本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

……

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

# Text boxes

共同编制