附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：甘洛县桑旅融合现代农业园区智慧物联云平台系统采购项目

采购单位： 甘洛县蚕业产业发展中心

编制单位： 甘洛县蚕业产业发展中心

编制时间： 2022年9月13日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《办法》要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

本项目采购预算为182.784万元。根据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，本项目无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为甘洛县桑旅融合现代农业园区智慧物联云平台系统采购项目。供应商需根据采购人的要求和实际实施的需要合理安排实施，在规定时间内能保质保量完成供货。本项目非专门面向中小企业，所属行业为：工业。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：182.784万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1 | 灌溉设备 | A0310 | 详见需求清单 | 详见需求清单 | 否 |

（四）建设内容及要求

#### 清单及技术要求

本项目建设内容包含：园区通综控平台系统、园区音视频督导系统、智慧灌溉系统、小蚕共育室温湿环境监测、大蚕房温湿环境监测，投标人须完成本项目的所有内容。

（一）建设内容：

| 分项项目 | 分项名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区通综控平台系统 | 园区智慧物联云平台大数据中心 | 系统为园区数字指挥中心大平台，主要包含以下内容： ▲1、园区核心数据接入，集中展示本次建设项目的全部内容，分模块展示各项目的核心数据； 2、园区音视频督导系统视频接入并展示； 3、共育室及蚕房等生产环境温湿度智能测控系统接入、展示并控制； 4、园区土壤、气象等环境指标数据接入并展示； 5、园区智慧灌溉控制系统接入、展示以及远程控制； ▲6、多项目统一帐户体系管理，实现单点登陆（多项目统一账户体系管理，实现多模块无缝衔接）； 7、通知公告发放； 8、集中培训电教中心； | 1 | 套 |  |
|  | 智慧蚕桑智能物联网Iot平台 | 智慧共育室环境测控系统： 1、应具有温度、湿度、二氧化碳等指标采集及传输； 2、应具有升温系统、降温系统、换气系统、补湿系统、照明系统等设备监测及控制； 3、消毒、喂桑、除砂等作业登记及操作； 4、共育室档案管理、操作人员管理； ▲5、短信平台以及微信小程序预警机制； 6、巡查签到：技术人员巡查、签到及检查记录； ▲7、控制模式应具备：（1）智慧模式：管理系统配置好相关参数后，多共育室的各控制终端按此指标进行智慧化控制共育环境；（2）自动模式：通过本地设置好温湿度后，相关设备按设置规则自动实现设备控制；（3）手动模式：工作人员可以在控制箱上，手动启停相关设备； 8、控制面板及其字体应符合中老年工作人员的使用，字体应较大，方便触控； | 1 | 套 |  |
|  |  | 园区音视频督导系统： 1、视频采集点位与监控摄像机绑定分配管理； 2、应支持本地查看所有路数的摄像机，支持多宫格展示以及异地互联网方式查看直播视频； ▲3、支持接入蚕房、共育系统，与共育室温湿度环境等指标关联显示； 4、支持查看核心桑园灌溉区以及主采摘台视频画面； | 1 | 套 |  |
|  |  | 智慧灌溉系统： ▲1、智慧蚕桑业务系统PC端、蚕辅通APP端远程查看灌溉区域以及控制电磁阀启停； 2、电磁阀分区管辖，支持自由组合配置阀区； 3、土壤墒情数据采集及传输； 4、建立桑园气象站，显示园区的温湿度、空气指数等； ▲5、应支持至少如下四种控制模式： （1）手机控制（通过“蚕辅通手机APP”来控制）；（2）PC端控制（通过“智慧物联云平台大数据中心”来控制）； （3）控制柜集中控制；（4）单个电磁阀手动控制； ▲6、应支持至少如下三种灌溉模式： （1）定时喷灌；（2）根据土壤情况自动执行喷灌；（3）自主操作喷灌； | 1 | 套 |  |
|  | 蚕辅通APP | 蚕辅通APP： 1、具有产业资讯查看功能； 2、具有在线专家模块，支持留言； ▲3、APP查看智慧共育室、蚕房的相关温湿度数据；且需实现APP远程控制共育室温湿环境；实现技术人员共育室二维码签到； ▲4、APP查看灌溉区域，实现远程组合阀区以及启停电磁阀系统进行灌溉； 5、APP查看土壤墒情以及园区气象数据； | 1 | 套 |  |
|  | 计算机 | 1、CPU第9代I5以上，≥16G内存，≥256G SSD + 1T HDD，VGA+HDMI视频接口，≥20.5寸宽屏显示器； | 1 | 套 |  |
|  | 室内高清大屏 | 1、≤P2.5，全彩色LED，约2.3m*1.3m； | 1 | 套 |  |
|  | 视频处理器 | 1、高清视频转换处理器，支持HDML输入； | 1 | 套 |  |
|  | 音响系统 | 1、含功放、音响、音频线缆、供电线缆； | 1 | 套 |  |
|  | 整体工业控制机柜 | 1、规格：32U标准机柜，冷轧钢，防腐喷塑，深度600mm（±5mm）； | 1 | 套 |  |
| 园区音视频督导系统设备 | 枪型摄像机 | 1、≥200万像素，≥50米红外补光，防水； 2、220V市电，最大功率≥15W，带电源适配器，安装支架； | 4 | 套 |  |
|  | 360°球形摄像机 | 1、≥200W像素，≥100米红外补光，防水，220V，50W； | 6 | 套 |  |
|  | 安防用网线 | 1、超五类网线，8芯纯铜； | 3000 | 米 |  |
|  | 摄像机立杆、支架 | 1、材质为金属结构，防水，防风； | 10 | 套 |  |
|  | 硬盘录像机 | 1、≥16路，≥4盘位,220V,≤100W； | 1 | 套 |  |
|  | 液晶显示器（配套数字录像机） | 1、尺寸：≥23寸；屏幕比例16：9；接口：hdmi+VGA； | 1 | 套 |  |
|  | 硬盘（配套数字录像机） | 1、内存：≥4T； | 4 | 套 |  |
|  | 分支交换机 | 1、≥24口千兆； | 1 | 台 |  |
|  | HDMI高清视频延长线 | 1、长度≥10米； | 1 | 套 |  |
|  | 主供电线缆 | 1、RVV3*2.5mm2，国标纯铜； | 50 | 米 |  |
|  | 路由器 | 1、企业级路由器，支持VPN，支持VLAN； 2、最大带机不低于64台，支持32路以上端口转发； | 1 | 台 |  |
| 智慧灌溉系统设备 | 自动反冲洗叠片过滤器 | 过滤器采用改性PP材质叠片精度80目，流量≥160m³/h； 进出水管径DN150流量≥100立方/小时，4寸3组反冲洗叠片过滤器； | 1 | 台 |  |
|  | 自动反冲洗砂石过滤器 | 1、滤料为天然海沙1-2MM； 2、进出水管径：≥DN150，流量≥100立方/小时； | 1 | 台 |  |
|  | 软密封闸阀 | 1、DN150法兰式≥1.6Mpa,全部球墨铸铁； 2、腹膜砂铸件工艺； 3、不锈钢杆，铜帽； | 1 | 个 |  |
|  | 软密封闸阀 | 1、DN100 法兰式≥ 1.6Mpa 全部球墨铸铁； 2、腹膜砂铸件工艺； 3、不锈钢杆，铜帽； | 1 | 个 |  |
|  | 涡轮蝶阀 | 1、DN150,法兰式≥ 1.6Mpa； | 2 | 个 |  |
|  | 软连接 | 1、DN150*150； | 2 | 个 |  |
|  | 电磁阀 | 1、AS63SC-DC12V脉冲； 2、材质，改性PA； 3、法兰连接； 4、压力0.6-1.0Map； 5、DN150； | 1 | 个 |  |
|  | 控制柜 | 1、60*80mm，220伏配电柜；冷轧钢，防腐喷塑； | 1 | 台 |  |
|  | 智能水肥机 | 1、工业施肥泵,功率：≥1.5kw，最大扬程≥80m，最大流量≥5m³/h； 2、可扩展气象站、土壤墒情等； 3、可扩展无线智能网关，可拓展1～51路阀门控制器，实现轮灌； | 1 | 套 |  |
|  | 施肥桶 | 1、容量：≥1000L，材质：塑胶，含AC 380V搅拌泵等； | 3 | 套 |  |
|  | 肥液过滤器 | 1、过滤回液中的大小型微型杂质，进水过滤：≥40纳米级； | 3 | 套 |  |
|  | 远程控制系统 | 1、远程自动配肥系统（含传感器、网关等）； | 1 | 套 |  |
|  | 屏蔽护套软铜芯线 | 1、4×1.0(RVV)； | 800 | 米 |  |
|  | 非屏蔽护套软铜芯线 | 1、2×2.5（RVV)； | 100 | 米 |  |
|  | 线鼻子 | 1、16m²，材质：铜； | 12 | 个 |  |
|  | 对接法兰头 | 1、Ｆ160； 2、法兰头一套，含镀锌钢片、胶垫及镀锌螺栓； | 10 | 套 |  |
|  | 对接法兰头 | 1、F110； 2、法兰头一套，含镀锌钢片、胶垫及镀锌螺栓； | 5 | 个 |  |
|  | 承插钢芯球阀 | 1、φ50； | 5 | 个 |  |
|  | HDPE管材 | 1、φ160管，≥1.0Mpa； | 1440 | 米 |  |
|  |  | 2、φ110管，≥1.0Mpa； | 1010 | 米 |  |
|  |  | 3、φ90管，≥1.0Mpa； | 216 | 米 |  |
|  |  | 4、φ63管，≥1.0Mpa； | 480 | 米 |  |
|  |  | 5、φ50管，≥1.0Mpa； | 8376 | 米 |  |
|  | 承插塑芯球阀 | 1、泄水阀球阀； 2、DN50； | 125 | 个 |  |
|  | HDPE 管材 | 1、φ32管，≥1.6Mpa； | 18 | 米 |  |
|  | 承插钢芯球阀DN32 | 1、φ32； | 15 | 个 |  |
|  | 离心雾化喷头组 | 1、含200L/H、半径2米雾化喷头、异径三通铵座、镀锌钢管、镀锌角钢支架； | 430 | 套 |  |
|  | 麦格喷头组 | 1、含550L/H，半径4米，异径三通铵座、镀锌钢管、镀锌角钢支架； | 630 | 套 |  |
|  | 管材配件及耗材 | 1、本项目使用的直接、弯头、三通等配件以及连接类耗材； | 1 | 批 |  |
|  | 软密封闸阀 | 1、DN150； | 4 | 个 |  |
|  | 水锤消除器 | 1、DN150； | 1 | 个 |  |
|  | 先导式减压阀 | 1、DN150；大体简装； | 3 | 个 |  |
|  | 对接法兰头 | 1、Ｆ160； 2、法兰头一套，含镀锌钢片、胶垫及镀锌螺栓 | 16 | 个 |  |
|  | 电磁阀 | 1、AS63SC-DC12V脉冲； 2、材质，改性PA； 3、法兰连接； 4、压力0.6-1.0Map； 5、DN100； | 10 | 个 |  |
|  | 解码器 | 1、电磁阀配对解码器； | 14 | 个 |  |
|  | 对接法兰头 | 1、Ｆ110； 2、法兰头一套，含镀锌钢片、胶垫及镀锌螺栓； | 20 | 个 |  |
|  | 电磁阀 | 1、AS63SC-DC12V脉冲； 2、材质，改性PA； 3、法兰连接； 4、压力0.6-1.0map； 5、DN80； | 4 | 个 |  |
|  | 法兰式排气阀 | 1、3寸； 2、材质：铸铁； | 3 | 个 |  |
|  | 对接法兰头 | 1、Ｆ90； 2、法兰头一套，含镀锌钢片、胶垫及镀锌螺栓； | 11 | 套 |  |
|  | 阀箱阀盖 | 1、12寸，1419阀门箱； | 15 | 个 |  |
|  | 进排气阀 | 1、1寸； 2、BAV120K25； | 30 | 个 |  |
|  | 真空破坏阀 | 1、1寸； 2、BAV120K20； | 30 | 个 |  |
|  | 自动杀虫灯 | 1、符合GB/T24689.2-2017 《植物保护机械杀虫灯》国家标准； 2、灯管长度≥400MM，灯珠数量≥66颗，不少于2个波长的波段； 3、雨控功能：杀虫灯在雨天应能自动进入保护状态，雨后自动恢复工作； 4、光控功能：在2lx～20lx情况下，诱集光源应自动亮起，杀虫灯进入正常工作状态；在30lx～200lx情况下，诱集光源应能自动熄灭，杀虫灯停止工作； 5、220V市电，整灯功率不大于15W，LED灯管功率不小于8W； | 11 | 套 |  |
|  | 土壤监测站 | 集成4参数环境传感器（包含空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度）； 2、220V市电，以太网有线通讯； | 3 | 套 |  |
|  | 气象环境监测站 | 风向传感器：量程：0～45m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s；起动风速：≤0.5m/s； 2、风速传感器：量程：0～360°；分辨率：1°；准确度：±3°起动风速：≤0.5m/s； 3、日照强度传感器：量程:0-200000Lux 准确度：±5%： 4、空气温湿度传感器：温度量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.3℃ 湿度量程：0～100%RH；分辩率：0.1%RH；准确度：±3%RH； 5、光照度传感器：测量范围0～200000Lux，波长范围 380nm-730nm，准 确 度 ±5％； 6、雨量传感器：分辨力：0.2mm，雨强范围：0.01mm～4mm/min 7、数据采集器：多通道数据采集仪，带232和485接口； 8、中文LCD屏带背光，供电方式：220V交流/12V直流并存（含传感器标配数据线）； 9、LED显示屏：户外LED显示屏，单色P10，实时显示监测数据； | 1 | 套 |  |
| 小蚕共育室温湿环境测控设备 | 智能控制箱 | 柜体尺寸：50*60cm（±0.3cm）； 材质为铸铁+白色烤漆； 含高性能物联网主机，含10寸触控操作屏幕；含4G全网通物联模块； 能耗采集模块；大功率变频控制模块；继电控制模块；红外控制模块； 含物联网卡3年流量费用； | 1 | 套 |  |
|  | 空调 | 1、壁挂式；匹数≥1.5P；支持变频控制；冷暖型； | 1 | 台 |  |
|  | 地暖 | 1、功率≥200W/㎡，安装辅材包含挤塑板、反射膜、硅晶网、钢丝网等； | 35 | ㎡ |  |
|  | 补湿器 | 1、超声波补湿器；雾化量≥6kg；设备规格：365*320*370mm； | 1 | 台 |  |
|  | 换气扇 | 1、30×30cm；含35*35风口，107C方散（小边）（±0.3cm）； | 4 | 台 |  |
|  | 温湿传感器 | 1、温湿二合一三防传感器； 2、温度支持摄氏度和华氏度采集，测量区间-10～100℃，温度精度±0.5℃，水分精度±3%； | 2 | 套 |  |
|  | 二氧化碳传感器 | 1、485型内置探头，采集二氧化碳指数； | 1 | 个 |  |
|  | 地面温度传感器 | 1、RS485工业温度传感器，IP68防水； | 1 | 个 |  |
|  | 空调智能控制器 | 1、支持红外模式控制； | 1 | 个 |  |
|  | 外温传感器 | 1、室外温度采集； | 1 | 个 |  |
|  | 共育盒 | 1、1000*800*115,单个重1.85kg/个±0.05kg,采用全新白色100%食品级塑料，组合式，4只盒脚可拆装； | 500 | 个 |  |
|  | 共育车 | 1、1020*820*12，材质：玻璃钢+工程塑料件组成，底部配有4个带刹车装置万向轮； | 30 | 台 |  |
|  | 小蚕网 | 1、1000*800采用合纤特殊纺织而成； | 500 | 张 |  |
|  | 撒粉筛 | 1、粉筛直径28㎝，高7.5㎝，（±0.3cm）配长杆和短杆各一根；锂电池12V； | 1 | 个 |  |
|  | 收蚁网 | 1、清洗方便；采用合纤特殊纺织而成； | 500 | 张 |  |
|  | 切桑机 | 1、刀片直径：80mm；刀距：6mm，切桑量：100kg/h； 2、额定电压：220V；额定功率：≥750W； 3、主要由进料斗、圆形刀片架、机壳、出料斗组成，机器表面采用静电喷塑处理； | 1 | 台 |  |
| 大蚕房温湿环境监测设备 | 智能控制箱 | 柜体尺寸：30*40cm（±2cm），材质为铸铁+白色烤漆； 含高性能物联网主机，含10寸触控操作屏幕；含4G全网通物联模块； 含物联网卡3年流量费用； | 1 | 套 |  |
|  | 温湿传感器 | 1、温湿二合一三防传感器； 2、温度支持摄氏度和华氏度采集，测量区间-10～100℃，温度精度±0.5℃，水分精度±3%； | 1 | 套 |  |

备注：

1、标“▲”项的技术参数为重要的技术参数要求，需提供对应系统界面功能截图。

2、核心产品：园区通综控平台系统。

3、投标人所投产品若属于3C 认证的，提供关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函，在中标后合同签订前提供3C证明材料复印件进行查验，未提供视为虚假响应，采购人依法按程序提请相关部门取消其中标资格并追究其法律责任。（提供承诺函，格式自拟，实质性要求）

（二）质量与服务要求

1、中标供应商需提供全新的货物(含零部件、配件、耗材等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。

2、中标供应商需提供不少于2场的现场实操培训。

3、中标供应商应有完善的技术支持与服务体系，须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，配备专门的固定服务电话。

4、中标供应商必须保证所供产品的质量、安全，无条件更换运输过程中的破损产品，所需费用由中标供应商自行承担。货到现场后由于采购人搬运、保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责更换，费用由采购人负担。质保期内，产品使用过程中发生因质量问题而引起的安全事故，投标人应承担由此引起的全部责任。

### 商务要求

1、交货时间：合同签订后60个工作日内完成送货与安装调试并交付采购人使用。

2、服务地点：甘洛县桑旅融合现代农业园区。

3、质量要求：达到投标产品相关国家标准和招标文件技术质量要求。

4、报价要求：投标人所提供的报价为包干价，总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、配件、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

5、验收标准：按国家有关规定以及投标文件文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在与中标供应商签订合同时按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6、验收方法：严格按照财库〔2016〕205 号执行。

7、质保期：项目整体质保期为一年。

8、付款方式：第一次付款在合同签订后7日内支付合同金额的40%作为项目预付款；第二次付款在现场项目进度达到总进度的50%时，支付至合同金额的70%；第三次付款在项目建设完成，采购人组织验收合格后7日内，支付至合同金额的97%，剩余金额质保期一年结束后无息支付。

9、其他要求

（1）投标人需提供本项目完整的建设方案，内容包括：①项目背景介绍；②园区智慧物联云平台大数据中心建设方案；③智慧共育室环境测控系统建设方案；④园区音视频督导系统建设方案；⑤智慧灌溉系统全套设计图纸以及施工建设方案；⑥蚕辅通APP建设方案；以上6项内容需专门针对本项目编制。

（2）中标供应商在项目实施过程中的安全责任由中标供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何费用。

（3）其它未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

注：1.其他未尽事宜在谈判或合同中约定。

2.若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为谈判文件要求。

专家意见：

专家签字：

2022年9月13日