## 一、项目概述

1、攀枝花市仁和区务本乡人民政府拟采购安装成套300m³/d超滤膜设备一套，本项目为1个包。

2、标的名称及所属行业：

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否允 许进口产品 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜池 | 套 | 1 | 否 | 工业 |
| 2 | 膜池底座 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 3 | 浸没式超滤膜组件 | 批 | 1 |  | 工业 |
| 4 | 液位变送器 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 5 | 真空检测排气盒 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 6 | 反冲洗离心泵 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 7 | 高压鼓风机与主力外壳 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 8 | 手动球阀 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 9 | 手动蝶阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 10 | 电动蝶阀 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 11 | 电动蝶阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 12 | 电动蝶阀 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 13 | 转子流量计 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 14 | UPS电源 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 15 | 加药箱 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 16 | 产水加药计量泵 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 17 | 反洗加药隔膜泵 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 18 | 液位开关 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 19 | 背压阀 | 台 | 1 |  | 工业 |
| 20 | 过滤器 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 21 | 手动球阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 22 | 手动球阀 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 23 | 反洗水箱 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 24 | 液位变送器 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 25 | 清水池液位计 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 26 | 电磁流量计 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 27 | 远传水表（DN65 法兰连接） | 套 | 1 |  | 工业 |
| 28 | 机械压力表 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 29 | 机械压力表 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 30 | 球型止回阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 31 | 翻板止回阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 32 | 对夹式止回阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 33 | 取样阀 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 34 | 手动蝶阀 | 个 | 4 |  | 工业 |
| 35 | 手动蝶阀 | 个 | 4 |  | 工业 |
| 36 | 手动蝶阀 | 个 | 2 |  | 工业 |
| 37 | 管配件 | 批 | 1 |  | 工业 |
| 37 | 防雷接地 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 39 | 自控系统 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 40 | 智慧云平台系统 | 套 | 1 |  | 软件和信息技术服务 |
| 41 | 云容器 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 42 | 多参数水质检测 仪 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 43 | 球机 | 个 | 1 |  | 工业 |
| 44 | 潜水泵 | 套 | 1 |  | 工业 |
| 45 | 防水电缆 | m | 120 |  | 工业 |
| 46 | 太阳能无线水位 传感器 | 套 | 1 |  | 工业 |

## 二、采购清单及技术功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 300m³/d超滤膜设备部分 |  |  |  |
| 1 | 超滤膜池 | 1.膜池尺寸：3.5*2.0*2.5m（含膜池、支架、爬梯） 2.膜池材质：SUS304不锈钢 | 套 | 1 |
| 2 | 膜池底座 | 1.膜池底座：3.5*2.0*1.5m 2.底座材质：碳钢 | 套 | 1 |
| 3 | 浸没式超滤膜组件 | 1.型号：NL@F-1500D（含膜架，曝气管） 2.膜材质：PVDF材质 浸没式帘式膜 3.膜孔径：≤0.03μm 4.设计通量：≤20L/（m2·h） 5.安装方式：螺纹式 | 批 | 1 |
| 4 | 液位变送器 | 1.量程：0-4mH2O，过压：1.5倍满量程压力 2.精度：≤±0.5%FS 3.长期稳定性：±0.3%FS/年 4.工作温度：-30℃-+80℃，储存温度：-40℃-120℃ 5.温度误差：±0.05%FS（典型值） 6.安装方式：螺纹安装，外壳材料：不锈钢304 7.输出信号：2线制4-20MA 8.负载电阻：＜（U-11）/0.02（Ω） 9.输入电源：DC11-28V | 套 | 1 |
| 5 | 真空检测排气盒 | 1.名称：真空检测排气盒400*300*170 2.参数：满足设计要求 | 套 | 1 |
| 6 | 反冲洗离心泵 | 1.流量：32m3/h 扬程：28m 功率：3KW 2.标准电压：50HZ 三相380V 3.全封闭、风冷式二极标准电机 4.防护等级IP55，绝缘等级F 5.液体温度：-15℃-70℃ 常温型 6.环境温度：≤40℃ 海拔：≤1000m | 台 | 1 |
| 7 | 高压鼓风机与主 力外壳 | 1.最大流量：320m3/h 最大压力：-400/400mbar 功率：4KW 2.标准电压：50HZ 三相380V 3.材质：ADC12Q铝合金铸造 4.工作条件（环境）：要求温度-10~+40度范围内 | 台 | 1 |
| 8 | 手动球阀 | 1.名称：手动球阀 2.型号、规格：DN15UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 2 |
| 9 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动球阀 2.型号、规格：DN65UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 10 | 电动蝶阀 | 1.口径：DN65 2.连接方式：对夹式 3.电源电压：AC220V 4.阀体材质：铸钢 5.阀芯材质：SUS304 6.公称压力：PN10 | 个 | 2 |
| 11 | 电动蝶阀 | 1.口径：DN100 2.连接方式：对夹式 3.电源电压：AC220V 4.阀体材质：铸钢 5.阀芯材质：SUS304 6.公称压力：PN10 | 个 | 1 |
| 12 | 电动蝶阀 | 1.口径：DN125 2.连接方式：对夹式 3.电源电压：AC220V 4.阀体材质：铸钢 5.阀芯材质：SUS304 6.公称压力：PN10 | 套 | 1 |
| 13 | 转子流量计 | 1.口径：按照管路配套 2.电流输出信号：4-20mA 3.通讯：全隔离RS485串行通讯接口 4.标准电压：50HZ ACV220V 5.流量量程与精确度： 6.0.1~0.3m/s ±0.25%FS 7.0.3~1m/s ±0.5%R 8.1~10m/s ±0.3%R 9.基本误差：±10μA 10.环境温度：-10~60℃ 11.相对湿度：5%-90% 12.负载电阻：4-20mA时，0-500Ω | 个 | 1 |
| 14 | UPS电源 | 1.名称：UPS电源 2.型号、规格：EA205 | 套 | 1 |
| 15 | 加药箱 | 1.名称：NaClO加药箱 2.材质：UPVC 3.规格、型号：有效容积300L | 套 | 1 |
| 16 | 产水加药计量泵 | 1.最大流量：1L/H 最大压力：7bar 功率：14W 2.标准电压：50HZ AC220V 3.可手动比例调节，带有液位探头接口，卧式/挂墙式安装 4.泵头材质：PVDF，阀球材质：陶瓷，隔膜材质：PTFE，密封 材质：EPDM 5.配件包含底阀过滤器，螺钉，固定支架，注射阀，PE管（排 液管），PVC管（吸液管） | 台 | 1 |
| 17 | 反洗加药隔膜泵 | 1.最大流量：50L/H 2.最大压力：0.25MPa 3.电压24V | 台 | 1 |
| 18 | 液位开关 | 1.名称：液位开关 2.型号、规格：DN15UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 19 | 背压阀 | 1.名称：背压阀 2.型号、规格：UPVC,0-1MPa 3.连接方式：热接 | 台 | 1 |
| 20 | 过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.材质：UPVC 3.规格、型号：Y型，DN15 | 个 | 1 |
| 21 | 手动球阀 | 1.名称：手动球阀 2.型号、规格：DN15UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 22 | 手动球阀 | 1.名称：手动球阀 2.型号、规格：DN25UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 2 |
| 23 | 反洗水箱 | 1.水箱尺寸：1.0*1.0*1.0m 2.水箱材质：SUS304不锈钢 | 套 | 1 |
| 24 | 液位变送器 | 1.名称：液位变送器 2.型号、规格：MPM489（0～2m）G1/2'' | 个 | 1 |
| 25 | 清水池液位计 | 1.量程：0-4mH2O，过压：1.5倍满量程压力 2.长期稳定性：±0.2%FS/年 3.工作温度：-10℃-+70℃，储存温度：-20℃-85℃ 4.温度误差：±0.05%FS（典型值） 5.安装方式：全密封潜入式 6.负载电阻：＜（U-11）/0.02（Ω） 7.输入电源：DC11-28V | 套 | 1 |
| 26 | 电磁流量计 | 1.口径：按照管路配套 2.电流输出信号：4-20mA 3.通讯：全隔离RS485串行通讯接口 4.标准电压：50HZ ACV220V 5.流量量程与精确度： 0.1~0.3m/s ±0.25%FS 0.3~1m/s ±0.5%R 1~10m/s ±0.3%R 6.基本误差：±10μA 7.重复性误差：±0.15% 8.环境温度：-10~60℃ 9.相对湿度：5%-90% 10.负载电阻：4-20mA时，0-500Ω | 套 | 1 |
| 27 | 远传水表（DN65 法兰连接） | 1.口径：按照管路配套 2.水压等级：1MPa 3.压力损失等级：△p25 4.允许误差范围：±2%~±5% 5.通讯方式：RS485通讯 | 套 | 1 |
| 28 | 机械压力表 | 1.外压材质：镀锌 2.量程：-0.1~0.3MPa，过压：1.5倍满量程压力，精度：≤ ±0.5%FS 3.长期稳定性：±0.3%FS/年 4.工作温度：-30℃-+80℃，储存温度：-40℃-120℃ 5.温度误差：±0.05%FS（典型值） 6.安装方式：螺纹安装，外壳材料：不锈钢304 7.输出信号：2线制4-20MA 8.负载电阻：＜（U-11）/0.02（Ω） 9.输入电源：DC11-28V | 个 | 1 |
| 29 | 机械压力表 | 1.外压材质：镀锌 2.量程：0~0.6MPa，过压：1.5倍满量程压力，精度：≤± 0.5%FS 3.长期稳定性：±0.3%FS/年 4.工作温度：-30℃-+80℃，储存温度：-40℃-120℃ 5.温度误差：±0.05%FS（典型值） 6.安装方式：螺纹安装，外壳材料：不锈钢304 7.输出信号：2线制4-20MA 8.负载电阻：＜（U-11）/0.02（Ω） 9.输入电源：DC11-28V | 个 | 1 |
| 30 | 球型止回阀 | 1.名称：球型止回阀 2.型号、规格：DN80UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 31 | 翻板止回阀 | 1.名称：翻板止回阀 2.型号、规格：DN65UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 32 | 对夹式止回阀 | 1.名称：对夹式止回阀 2.型号、规格：DN65UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 33 | 取样阀 | 1.名称：取样阀 2.型号、规格：DN15UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 1 |
| 34 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.型号、规格：DN65UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 4 |
| 35 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.型号、规格：DN80UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 4 |
| 36 | 手动蝶阀 | 1.名称：手动蝶阀 2.型号、规格：DN100UPVC 3.连接方式：热接 | 个 | 2 |
| 37 | 管配件 | 1.名称：配套工艺管材 2.规格、型号：满足现场安装要求 | 批 | 1 |
| 38 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地 2.规格、型号：满足现场安装要求 | 套 | 1 |
| 39 | 自控系统 | 1.CPU：Cortex-A8 2.电源：DC24V/15W 3.主频：600MHz 4.触摸屏：四线电阻式 5.内存：128M DDR2 6.安装方式：嵌入式 7.工作温度：0-50℃ 8.振动频率：10-57Hz 57-150Hz | 套 | 1 |
| 40 | 智慧云平台系统 | 1.智慧化云平台含：水厂运营和设备管理，手机端(小程序)远程监控，(设备运行工况，数据统计分析、工艺流程展示、视频安防监控等） 2.系统无故障运行超过大于2年 3.系统具备易恢复性，系统恢复时间小于2小时 4.百万级数据检索，客户端响应时间≤2秒 5.系统支持并发用户大于1000人 6.PLC点数不少于24DI,16DO,8AI,2AO | 套 | 1 |
| 41 | 云容器 | 1.云容器：具备本地数据采集、存储、计算，达到边缘计算功能 2.CPU: Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz以上，内存：4GB以上 3.存储容量：128GB SSD以上 4.接口：VGA*1 HDMI*1,LAN*2,USB*4 COM*4，SATA扩展接口 5.电源：DC12V 6.外观：铝合金 7.安装方式：桌面式、壁挂式 8.电磁兼容：Contact 6KV, Air 10KV | 套 | 1 |
| 42 | 多参数水质检测 仪 | 1.参数：产水浊度，余氯，PH值检测 2.规格、型号：满足现场安装要求 | 套 | 1 |
| 43 | 球机 | 1.名称：球机：含应用配套及远传设施 2.像素≥300万 3.视频传输速率：≥25帧每秒 4.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90° | 个 | 1 |
| 二 | 取水部分 |  |  |  |
| 44 | 潜水泵 | 材质及规格:150QJ32-54/9（9.2Kw电机） 2.电机型号规格及电压：流量32m3/h，电机功率9.2Kw，扬54m 3.综合单价含泵头、电机及基座所有设备及配件购买、运输及安装调试费用 | 套 | 1 |
| 45 | 防水电缆 | 1.型号：防水电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV-4*4 3.敷设方式：穿管 4.其它满足设计及施工质量验收规范要求 | m | 120 |
| 46 | 太阳能无线水位 传感器 | 1.材质及规格：太阳能无线传感器 2.电压等级：满足设计要求 3.内部电器元件：包含满足设计要求的空气断路器、太阳能板，蓄电池，无线发射器旁路接触器及控制面板按纽控制器等 4.包括柜体及柜内所有电器设备及配件购买、运输及安装及调试费用 | 套 | 1 |

（四）超滤膜设备（300m³/d）功能要求（实质性要求）

1、净水工艺要求

1.1 设备要求选用浸没式帘式超滤膜（非内压）处理工艺，设备过滤方式需 采用虹吸式膜过滤制水工艺，设备须适应较大的水质波动，在水源地水质发生较 大水质波动时，仍须提供优于国家自来水水质标准（GB5749－2022）的出水水质，且满足产水水量；

1.2 设备废水总排放率需≤5%；

1.3 出厂水质要求：浸没式超滤膜净水设备出水水质需达到现行《生活饮用 水卫生标准》（GB5749－2022）的要求，其中浊度需<0.2NTU，游离氯须满足在0.3-2.0mg/L 范围内可任意调节；

1.4 净水工艺需采用虹吸负压方式产水，正常运行压力不得大于 0.03MPa，极限工作压力不得大于 0.06MPa。同时须满足膜安全运行的要求；

1.5 成套设备必须具备包括定期膜表面强制清洗及膜内清水反洗（物理清 洗）、化学清洗工艺，并配备相应的工艺管道和机电设备。产水管路须设置可远 传压力表和可远传流量计，实现进水、产水、清洗、排泥功能的自动控制，实现实时监控和远程操作；

1.6 消毒药剂投加点须布置在设备出水管线上，具备后加氯工艺配置；

2、超滤膜组件要求

2.1 超滤膜材质 PVDF；

2.2 超滤膜平均孔径≤0.03μm；

2.3 化学清洗周期≥3 个月；

2.4 膜丝承受拉力≥300N 或 30000cN；

2.5 膜通量≤20L/（㎡•h）；

2.6 膜丝需内部架构尼龙内衬。

3、超滤净水设备要求

3.1 成套设备供水规模必须符合设计供水量要求；

3.2 各净水站点所投净水设备膜池容积不得小于该净水站点时供水量；

3.3 设备膜池材质选用 304 标号及以上的不锈钢，有安全可靠的防腐措施，确保设备使用寿命≥30 年，不锈钢膜池底板厚≥2.5mm，顶板≥1.2mm，最下层侧板≥2mm，中间侧板和最上层侧板≥1.5mm；

3.4 膜池需自带安全楼梯、底部基座和操作平台，底部需设置排泥底阀，可定期自动清淤排污。进水管路和产水管路需配备采样管道及阀门；

3.5 净水成套设备应该合理设计与布局，应留存足够的空间，充分考虑保障日后设备起吊、维护和保养工作；

3.6 设备需有可靠的液位自动控制措施，确保运行时和不运行时的水位安全；

3.7 成套化设备的额定运行电耗不超过 0.1kWh/m3（按额定净水能力运行，不含原水提升电耗）。

4、 自控系统要求

4.1 整套自动控制系统需搭载容器云计算平台实现高度集成化和一体化，从而实现无人值守；

4.2 出水流量、操作压力、运行故障报警等要求能现场可视化监控；

4.3 控制系统须具备手动、自动及远程操作功能，产水、过滤、清洗、排泥、 排污、反冲洗、消毒等需实现全自动控制，且需同时具备远传功能，能实现远程监控；

4.4 整个自动化控制及远传均要求由自动化控制柜来实现，控制柜集成电气 控制回路，控制柜支持本地跟远程控制切换；PLC 需采用国内主流控制器，并预留足够数据端口满足水质监测数据 PH、浊度、余氯等信号接入；

4.5 膜处理设备的自动控制系统必须能根据招标人的要求，向业主方指定平台传送运行参数、检测数据和接收其操作指令，投标人负责数据接入及调试；

4.6 电气设备需自带漏电保护装置；

4.7 净水设备加药、消毒投加必须要与进水实现联动控制，无进水时，必须能无条件停止加药和消毒投加，确保水质安全。

5、PLC 系统、计算机系统、监控系统及通讯系统要求

5.1 整个自动化控制及远传要求均由自动化控制柜来实现，控制柜集成电气控制回路，控制柜支持本地和远程控制切换，PLC 需采用主流控制器；

5.2 设备 90 天内要求满足无须人为干预，正常生产运行，且出厂水质、水压、水量需符合指标；

5.3 为了实现云平台上成本在线及按需生产模型，配套的在线监测仪器仪表需含在成套设备内。

模拟量综合误差： δ≤2.0%

开关量综合误差： δ=0%

脉冲量综误差： δ≤2.0%

数据正确：I=100%

6、整套设备自带防雷装置要求

6.1 整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害，防雷器

应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

6.2 膜处理及消毒投加成套设备须自带防雷装置，须配备电源、信号防浪涌

和隔离等电气元器件。

6.3 工程现场接地电阻不满足工况需求时，需投标人自行增加人工接地体（参照《GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范》执行），以防设备受影响损坏。

7、电源要求

300 吨/天设备要求采用 380V 市电。

8、消毒设备要求

（1）消毒投加设备，应能符合配套超滤膜净水设备工艺，满足消毒工艺需求。

（2）消毒药剂储罐容积配备应至少满足 2.5%次氯酸钠溶液使用 30 天以上容量。

（3）设备自带 4-20mA 远程和现场均可调节的耐酸碱投加计量泵。

9、数据采集要求

| 类型 | 序号 | 需采集数据名称 | 数据采集要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备数据类 | 1 | 浊度 | ＜1.0NTU |
|  | 2 | 温度 | 实时监控 |
|  | 3 | 瞬时水量 | 实时监控 |
|  | 4 | 累计水量 | 实时监控 |
|  | 5 | 液位 | 实时监控 |
|  | 6 | 加药箱、清水池液位 | 实时监控 |
|  | 7 | 报警信息 | 实时反馈 |
|  | 8 | 视频 | 实时监控 |
| 其他 | 9 | 以上水厂设施运行数据，设备现有配置均可以采集，并上传至智慧平台，上传频率 2 次/分钟。 |
|  | 10 | 以上水厂设施运行数据需满足业主拟定的统一标准数据接口及协议，并将上述内容无条件提供给业主，能够以接口调用或协议对接形式无缝接入到集中云平台管控系统中。 |
|  | 11 | 投标方需具备软件接口联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与集中云平台管控系统的数据融合和功能联动。 |

10、系统组成

| 序 号 | 组成部 分 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜 系统 | 钢结构，膜组件安放在膜池内，集成膜组件、产水管、曝气管、支架于一体，集成度高、安装方便。 |
| 2 | 产水系 统 | 膜池产水通过产水管路进入产水水箱和清水池。待水箱液位到达高液位时，水箱补水阀关闭，产水全部进入清水池。 |
| 3 | 气冲系 统 | 超滤膜反洗采用气水联合同步反洗，通常采用鼓风机来向超滤膜组底部曝气对膜丝形成扰动，去除膜丝表面的污染物。 |
| 4 | 反洗系 统 | 通过反洗泵将过滤产水逆向透过中空纤维膜丝，以去除附着在中空纤维膜丝表面以及膜孔径内的污染物，一般几个膜池共用一套反洗系统。 |
| 5 | 排污系 统 | 反冲洗废水和化学清洗废水需要通过排污系统排出。鉴于水质 不同，分两部分排出，反洗废水直接排到水厂回收水池可回流 到前段处理工艺或进入水厂排水系统排走，化学清洗废水进中和池中和后排出。 |
| 6 | 化洗系 统 | 化学清洗系统包括在线维护性化洗系统和离线恢复性化洗系统，通过化学清洗增强膜通量的恢复效果，延长膜的使用寿命。 |
| 7 | 仪表控 制系统 | 通常采用可编程逻辑控制器（PLC）用来控制、监控和管理所有的工艺运行。 |

## 三.商务要求（实质性要求）

1、付款方式：合同签订后，货到现场，达到付款条件10日支付合同价款的30%，安装调试完并验收合格后，达到付款条件10日，支付至合同价款的 50%，试运行期结束后满足供水要求后，达到付款条件10日，支付至合同价款的 15%，剩余5%为质保金，质保期（5年）结束后无息退还。

2、履约期限：

签订合同后30日内完成项目供货及安装调试。

3、履约地点：仁和区务本乡。

4、履约能力：供应商提供2020年10 月01日至今，类似项目业绩1个（提供合同（或供货协议）、中标通知书、验收证明文件复印件并加盖供应商公章）

注：供应商应当提供真实的业绩材料，如提供的业绩材料虚假，一经查实取消成交资格，并上报政府采购行政主管部门，按政府采购相关规定进行处罚。

5、售后服务要求：

5.1、质保期:膜池的使用寿命≥30 年，膜丝的使用寿命≥10 年，运行维护 5 年。

5.2、供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话。

5.3、响应时间：本项目设备运维单位应提供7×24小时技术服务，故障报修后应在12小时内完成处理，对需要现场解决的故障问题，应在72小时内完成维修工作。

5.4、中标人承担本项目5年的检修保养，费用包含在报价中，采购人不在另行支付。

5.5、供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。

5.6、质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务免费。若出现质量问题，由供应商免费提供维修、更换发生故障的设备、产品。质保期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，供应商仍应按前款约定上门维修或更换，相关费用由采购人承担。其他未描述保修细节按照供应商和制造厂商相关文件执行。

5.7、配件耗材供应:如本合同项下货物停产，供应商保证停产后 3 年内对采购人的设备零配件耗材供应。如采购人需备件，供应商送达期限不得超过 10 天。

6、项目验收

6.1履约验收时间：项目建设完成后，系统试运行 3 个月，由供应商提出验收要求，采购人在 15 日内组织项目验收。

6.2验收组织方式：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

6.3验收标准：依据竞争性谈判文件要求和相关行业标准为准。

6.4验收依据包括但不限于：本项目竞争性谈判文件；本项目成交供应商响应文件。

注意：1、以上要求为最低要求，不允许负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。